| Ｓ形（異形管φ５００・φ６００）継手チェックシート 年 月 日 工 事 名 工 区. 配 管 図 No. 測 点 No.. 呼び径・管種. 継手施工者（ ） 配管主任; 指 導 員; 担 当. |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①ピースⅢ間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ロックリング と挿し口外面 のすき間＜1㎜ | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②Ｂ・Ｒ補強 板の位置 | （１） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③胴付間隔 （Ｙ） | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④押輪～受口 間 隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ゴム輪の 出入状態 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ボルト | 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | トルク |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準　①ピースⅢ間隔： 1.5～2ｍｍ

②押輪～受口間隔　：最大値－最小値≦５mm（同一円周上）

③ゴム輪の出入状況　：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。

※継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。

※このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。