## 様式108-1 GX形直管
様式 １０８－１
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [6 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [7 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [7 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [7 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [7 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [7 empty] | ―
滑 剤 | [7 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 | [5 empty] | ③
間隔（ａ）注） | [5 empty] | ⑤
⑦
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [7 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  |  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
注） P-Linkの場合は受口端面からの直部長さ 4⃣ a寸法を記入する。
その他 |  |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管
5
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
6
6
（赤線）
6
4
担当
指導員
配管主任

## 様式108-2 GX形異形管
様式 １０８－２
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注) |  |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  |  | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 |  |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック（挿し口突部有り）※2 |  |  |  |  | ―
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定 |  |  |  |  | ―
備 考
判定基準 |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4
担当
指導員
配管主任

## 様式108-3 GX形継ぎ輪
様式 １０８－３
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
①
⑤
③
⑦
白線A
白線A
白線A
担当
指導員
配管主任

## 様式108-4 GX形（切管端面防食材料）
様式 １０８－４
ダクタイル鉄管用切管端部防食材料（ＧＸ形） チェックシート
| 工事名 | [9 empty] | 年 月 日
| 工区 | [5 empty] | 配管主任 | 指導員 |  | 担当者
配管図 No.
測 点 No.
呼び径・管種
継手施工者（ ）
（１）防食ゴムの取り付け |  |  |  |  | （４）ストッパーの折り曲げ
|  | （良い例） |  | （悪い例） |  | （良い例） |  |  | （悪い例）
（５）固定後の確認
（３）固定リングの取り付け
|  | （良い例） |  | （悪い例）
管No.および形状
略図
継手No.
清掃
（１） ＧＸ形防食ゴムの取り付け
（２） 滑剤の塗布 （呼び径７５、１００のみ）
（３） 固定リングの 取り付け |  |  | 拡径前
拡径後
（４） ストッパーの折り曲げ
（５） ＧＸ形防食ゴム固定後の 確認
判定
判定基準
（１） GX形防食ゴム取り付け後、端面の浮きや外周部に巻き込みやメクレがないこと。 なお、端面の浮きについては、指で押して確認する。
（２） 呼び径75、100のGX形防食ゴムについては、突起内周に滑剤の塗布がされていること。
（３） 拡径の前後で固定リングが突起の間に収まっていること。 また、固定リングとGX形防食ゴムとの間に隙間がないこと。
（４） ストッパーの端と固定リングが接触していること。
（５） GX形防食ゴム内周の上下左右(①～④)全てを手で引っ張り、GX形防食ゴムが容易に ズレないこと。
その他
※ 施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかのチェックシートについては、鉄管協会等の様式を参考に記録を行ってください。
（２）滑剤の塗布
（呼び径７５、１００のみ）
防食ゴムの浮き・巻き込み
ストッパーの浮き上がり
固定リングの乗り上げや隙間の発生

## 様式108-5 GX形（管端防食キャップ）
様式 １０８－５
GX形 管端防食キャップ チェックシート |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. |  |  |  | ―
準備 |  | (1)必要工具の準備 |  | ―
切管 端面 仕上げ |  | (2)端面の平滑化※１ |  | ―
|  | (3)内外面のバリの除去 |  | ―
清掃 |  | (4)端面､内外面の清掃 |  | ―
|  | (5)止水プラグのセット （流水がある場合） |  | ―
|  | (6)切管端面が乾燥状態か確認 |  | ―
取付前 確認 |  | (7)防食キャップに変形等の異常が無いか確認 |  | ―
|  | (8)切管端面の異物の除去 |  | ―
取付 |  | (9)離形紙の剥離
(10)接着剤が切管端面全面に密着しているか確認※２
(11)管内面にはみ出した接着剤を処理※３
(12)管内面に接着剤がはみ出していないことを確認
取付後 確認 |  | (13）防食キャップに折れ､割れ､傷が無いか確認 |  | ―
|  | (14)止水プラグの撤去 |  | ―
|  | (15)内面にはみ出したエラストマの切り取り※４ |  | ―
備考 キャップを正規に取り付けても、管接合時にキャップが外れる場合があるので、施工要領書に従って接合すること。
※１ 切管端面に1㎜以上の段差がある場合は再度切管する。1㎜未満の段差は周長60㎜以上の範囲で平滑にすること。
※２ 専用治具を用いて、全周に亘って端面全体に均一に圧着すること。
※３ 管内面にはみ出した接着剤は指で均すこと。
※４ 呼び径250のS種粉体管に使用する場合のみ、内面にはみ出したエラストマを専用のカッタで切り取る。
その他
※ 施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかのチェックシートについては、鉄管協会等の様式を参考に記録を行ってください。
【接着剤の圧着】
【取付手順】
（離形紙の剥離） （取付） （接着剤の圧着方法）
（良い例） （悪い例）
接着剤
【接着剤の処理】
はみだした接着剤は指でならす
圧着
不足
1
2
1
2
3
3
この範囲まで伸ばす
内周まで伸ばす
担当
指導員
配管主任

## 様式108-6 NS形呼び径75～250直管・異形管
様式 １０８－６
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  | 配管主任 | 指導員 | 担当
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ | [8 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 | [7 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [7 empty] | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [7 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 | [7 empty] | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）

## 様式108-7 NS形呼び径300～450直管・異形管
様式 １０８－７
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  | 配管主任 | 指導員 | 担当
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 | [7 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [7 empty] | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [7 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
挿し口の抜け出しチェック （異形管受口）※3 | [7 empty] | ―
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※4
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※5
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※6
ボルト・ナット |  |  | 数 |  |  |  |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  |  |  |  | ―
押輪～受口端面 間隔※7 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※8 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [7 empty] | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※4 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※5 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※6 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※7 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※8 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
1
7
2
9
4
10
3
5
9
5
9
6
6
直管受口
1
3
（直管挿し口を挿入する場合）
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線B
白線A
ライナ
異形管受口
7
バックアップリングの向き
8
9
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
5
4
ゴム輪最頂部
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
d 部
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の 明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
2
6
ライナ
（異形管挿し口を挿入する場合）
白線（現地で明示した線）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
受口端面
最大寸法 (c)

## 様式108-8 NS形呼び径75～450継ぎ輪
様式 １０８－８
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [5 empty] | 年 月 日
| 工事名 | [5 empty] | 配管主任 | 指導員 | 担当
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
1
2
2
2
3
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
1
2
3

## 様式108-9 NS形呼び径500～1000直管
様式 １０８－９
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照） その他 ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。 ※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
担 当
６
７
２
３
１
４
５
指導員
配管主任

## 様式108-10 NS形呼び径500～1000異形管
様式 １０８－１０
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 その他 ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。 ※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
担 当
１
２
３
４
５
６
１
配管主任
指導員

## 様式108-11 NS形呼び径500～1000継ぎ輪
様式 １０８－１１
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000) | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No.
| 清 掃 |  | ―
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
| 受挿し隙間の調整 |  | ―
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  | ―
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端の間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注１）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。 その他 ※継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。 ※このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４
担 当
配管主任
指導員

## 様式108-12 NS形E種（直管）
様式 １０８－１２
ＮＳ形Ｅ種継手チェックシート（直管） |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管主任 | 指導員 | 担当
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [8 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [8 empty] | ―
ライナの位置確認（ｄ部）※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [8 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
滑 剤 | [8 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 |  |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 |  |  |  | ③
間隔（ａ）注1） |  |  |  | ⑤
⑦
判 定 | [8 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1）ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
※2）接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3）挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※4）挿し口外周へ受口端面位置の白線を記入したか確認する。
※5）受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージがゴム輪位置まで
挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
注1）受挿し短管の場合は受挿し短管の受口端面と直管の受口端面の距離a寸法を記入する。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
b寸法の合格範囲
1
2
3
3
5
4
(異形管挿し口を挿入する場合)
1
2
3
(直管挿し口を挿入する場合)
5
4
4
3
（赤線）
※呼び径100×5ｍ管の場合は、ライナ・ライナボード外面の｢LL」の識別表示を確認すること。

## 様式108-13 NS形E種（異形管）
様式 １０８－１３
ＮＳ形Ｅ種異形管継手 チェックシート(異形管・N-Link) | [5 empty] | 年 月 日
| 工事名 | [5 empty] | 配管主任 | 指導員 | 担当
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継 手 No. | [9 empty] | ―
挿し口突部の有無注1） | [9 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [9 empty] | ―
ゴム輪、ロックリング、押輪確認
ロックリングの向きの確認 | [9 empty] | ―
爪、押しボルト、ゴムリングの確認 (N-Link)
切管端面の確認注2）（N-Link） | [9 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示（N-Link）
滑 剤 | [9 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間※1） |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト （N-Link） |  |  |  | 本数
ﾄﾙｸ確認
ゴムリングの向きの確認注３） （N-Link）
①
N-Link端面～白線 |  |  |  |  | ③
間隔（Ｃ）注４） |  |  |  |  | ⑤
⑦
判 定 | [9 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1） 受口端面と押輪またはＮ-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1) 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、Ｎ-Linkを使用すること。
挿し口突部が有る挿し口を異形管受口と接合する場合は、押輪を使用すること（Ｎ-Linkを使用することはできない）。
注2） 切管端面はバリ取りのみとすること（面取り加工はしないこと）。
注3） N-Linkのゴムリングの向きが全周にわたり「内向き」になっているかを確認する。
注4） N-Link端面～白線間隔（ｃ）が表に示す合格範囲内であること。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
1
2
2
6
5
4
5
1
6
3
3
4
2

## 様式108-14 NS形E種（継ぎ輪）
様式 １０８－１４
ＮＳ形Ｅ種継手チェックシート(継ぎ輪) |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  | 配管主任 | 指導員 | 担当
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [7 empty] | ―
挿し口突部の有無注1） | [7 empty] | ―
清 掃 ・ 異物除去 | [7 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはN-Linkの確認 | [7 empty] | ―
ロックリングの向きの確認 | [7 empty] | ―
爪、ゴムリング、押しボルトの確認 (N-Link)
滑 剤 | [7 empty] | ―
白線B（ℓ1）の明示（切管）
ストッパ、ロックリング（直管用）の確認 | [7 empty] | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′）注2） |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔（ｙ1）注2） |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間※1） |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
ゴムリングの向きの確認※2） （N-Link）
押しボルト （N-Link） |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [7 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ※1） 受口端面と押輪またはＮ-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2） N-Linkのゴムリングの向きが全周にわたり「内向き」になっているかを確認する。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、Ｎ-Linkを使用すること。
注2） 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
1
4
3
1
3
2
4
5
5
2
白線B（現地で明示する線）
ℓ1
白線Bの表示位置
（切管の場合）
6
6
(i) L'：一方から順次配管していく場合
(ii) y1：せめ配管の場合

## 様式108-15 S形
様式 １０８－１５
Ｓ形継手 チェックシート |  |  |  |  | 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 配管主任 | 指導員 | 担当
図面No.・測点
呼び径
| 1 |  |  | 2
| 3 |  |  | 4
管 No．
管の種類
略 図
継 手 No．
清 掃 | [8 empty] | －
ピースⅢ間隔 ※1 | [8 empty] | 1
ロックリングと 挿し口外面の すき間＜1㎜ |  |  | ① | [5 empty] | －
③
⑤
⑦
滑 剤 | [8 empty] | －
バックアップリング |  |  | (1) | [5 empty] | 2
補強板の位置 ※2 |  |  | (2)
ボルト・ナット |  |  | 数 | [5 empty] | －
トルク
胴付間隔(Y) |  |  | ① | [5 empty] | 3
③
⑤
⑦
押輪～受口 間 隔 ※3 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入状態 ※4 |  |  | ① | [5 empty] | 4
③
⑤
⑦
判 定 | [8 empty] | －
判定基準 |  | ※1 ピースⅢ間隔 ： 1.5～2㎜
※2 バックアップリングの補強板： (1)挿し口端面側にあるか。 (2)結合ピース部にあるか。
※3 押輪～受口間隔 ： 最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）
※4 ゴム輪の出入状態 ： 同一円周上にA，CまたはA，B，Cが同時に存在しないこと。
その他 |  | ※ 継手施工時に管内に残置物等が無いか確認すること。
※ このほかの継手形式については、鉄管協会等の様式を参考に接合結果の記録を行ってください。
⑤
①
③
⑦