## 原水
| 村野浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-06-01
[20 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
|  | 採水時 |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソボルネオール | pH値 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | ｱﾙｶﾘ度 | BOD | 紫外線 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素
日付 | 曜日 | 天候 | 前日天候 | 時刻 | [11 empty] | ｶﾘｳﾑ消費量 |  |  | 吸光度 | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 要求量
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/ｍｌ | MPN/100ml | mg/l | mg/l |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm) | mg/l | mg/l | mg/l
2026-06-01 | 46174 | 晴 | 曇後晴 | 9:24 | 29.2 | 23.4 |  |  |  |  | 7.29 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 10 |  | 34.5 |  |  |  | <0.01
2026-06-02 | 46175 | 雨 | 晴後曇 | 9:26 | 21.6 | 23.7 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 26 | 10 |  | 33.1 |  |  |  | <0.01
2026-06-03 | 46176 | 雨 | 雨 | 8:16 | 21.6 | 22 |  |  |  |  | 7.27 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 50 | 28 | 14 | 31.3 |  | 0.298 | 0.02 | <0.01 | 2.2
2026-06-04 | 46177 | 曇 | 雨後曇 | 9:19 | 24.2 | 20.5 |  |  | ※0.000004 | ※0.000003 | 7.15 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 64 | 40 |  | 25.2 |  |  |  | <0.01
2026-06-05 | 46178 | 曇 | 曇後雨 | 9:14 | 21.2 | 21.8 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 48 | 32 |  | 30.1 |  |  |  | <0.01
2026-06-06 | 46179
2026-06-07 | 46180
2026-06-08 | 46181 | 曇 | 雨 | 9:17 | 25 | 21.4 |  |  |  |  | 7.43 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 24 | 16 |  | 33.2 |  |  |  | <0.01
2026-06-09 | 46182 | 曇 | 曇後雨 | 9:50 | 20.8 | 20.8 |  |  |  |  | 7.41 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 24 | 16 |  | 31.6 |  |  |  | <0.01
2026-06-10 | 46183 | 晴 | 雨後曇 | 9:03 | 22 | 21.2 | 2800 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 7.44 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 12 | 7.6 | 31.5 |  | 0.284 | 0.02 | <0.01 | 1.4
2026-06-11 | 46184 | 晴 | 晴 | 9:49 | 26.9 | 21.7 |  |  |  |  | 7.46 | 藻臭 | 弱厨芥臭 | 20 | 10 |  | 33.1 |  |  |  | <0.01
2026-06-12 | 46185 | 晴 | 晴 | 9:17 | 27 | 21.3 |  |  |  |  | 7.42 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 8 |  | 32.5 |  |  |  | <0.01
2026-06-13 | 46186
2026-06-14 | 46187
2026-06-15 | 46188 | 曇 | 曇後雨 | 9:10 | 23.5 | 22.8 |  |  |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 18 | 5 |  | 35.4 |  |  |  | <0.01
2026-06-16 | 46189 | 曇 | 曇後晴 | 10:11 | 26.3 | 23.4 |  |  |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 | 6.1 | 35.5 |  | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 1.1
2026-06-17 | 46190 | 晴 | 曇 | 9:09 | 26.9 | 22.5 |  |  |  |  | 7.31 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 5 |  | 35.4 |  |  |  | 0.02
2026-06-18 | 46191 | 曇 | 曇 | 9:12 | 27.8 | 23.4 |  |  | 2e-06 | 2e-06 | 7.32 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 5 |  | 35.5 |  |  |  | <0.01
2026-06-19 | 46192 | 曇 | 曇後晴 | 9:11 | 28 | 23.7 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 6 |  | 35.9 |  |  |  | <0.01
2026-06-20 | 46193
2026-06-21 | 46194
2026-06-22 | 46195 | 曇 | 曇 | 8:35 | 25.1 | 24.2 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 |  | 35.3 |  |  |  | <0.01
2026-06-23 | 46196 | 曇 | 曇後雨 | 8:08 | 24.2 | 23.6 |  |  |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 5 | 6.3 | 35.1 |  | 0.21 | 0.01 | <0.01 | 1.2
2026-06-24 | 46197 | 曇 | 曇 | 9:22 | 21.5 | 23.4 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 5 |  | 36.3 |  |  |  | 0.01
2026-06-25 | 46198 | 雨 | 曇後雨 | 9:13 | 20.9 | 23.3 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 6 |  | 37.2 |  |  |  | <0.01
2026-06-26 | 46199 | 雨 | 雨 | 9:12 | 23.4 | 22.8 |  |  |  |  | 7.38 | 下水臭 | 弱下水臭 | 150 | 75 |  | 28.3 |  |  |  | <0.01
2026-06-27 | 46200
2026-06-28 | 46201
2026-06-29 | 46202 | 晴 | 雨後曇 | 9:07 | 28 | 22.4 |  |  |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 32 | 20 |  | 29.1 |  |  |  | <0.01
2026-06-30 | 46203 | 晴 | 曇後晴 | 8:45 | 27 | 23.7 |  |  |  |  | 7.45 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥＋下水臭 | 32 | 20 |  | 30.1 |  |  |  | <0.01
最高値 |  |  |  |  | 29.2 | 24.2 |  |  | 4e-06 | 3e-06 | 7.46 |  |  | 150 | 75 | 14 | 37.2 |  | 0.298 | 0.02 | 0.02 | 2.2
最低値 |  |  |  |  | 20.8 | 20.5 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 7.15 |  |  | 8 | 5 | 6.1 | 25.2 |  | 0.21 | 0.01 | <0.01 | 1.1
平均値 |  |  |  |  | 24.6409 | 22.5909 | 2800 | 60 | 2.3333e-06 | 2e-06 | 7.3509 |  |  | 28.4545 | 15.6818 | 8.5 | 32.9636 |  | 0.2555 | 0.0175 | <0.01 | 1.475
検査回数 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 |  | 4 | 4 | 22 | 4
[9 empty] | ※ かび臭対策のための監視強化 | [12 empty] | ( 手分析値 ）
[7 empty] | 2800 | 60

## 浄水
| 村野浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-06-01
[15 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
日付 | 曜日 | 採水時刻 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソ ボルネオール | pH値 | 味 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 カリウム消費量 | 紫外線 吸光度
|  |  | ℃ | 集落/ｍｌ |  | mg/l | mg/l |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm)
2026-06-01 | 46174 | 9:57 | 23.8 | 0 | 0 |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-02 | 46175 | 10:06 | 24.8 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-03 | 46176 | 8:35 | 23 |  |  |  |  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.031
2026-06-04 | 46177 | 9:45 | 20.4 |  |  | ※<0.000001 | ※<0.000001 | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-05 | 46178 | 9:44 | 21.2 |  |  |  |  | 7.11 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-06 | 46179
2026-06-07 | 46180
2026-06-08 | 46181 | 9:54 | 21.4 |  |  |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-09 | 46182 | 10:05 | 20.4 |  |  |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.8
2026-06-10 | 46183 | 9:15 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.036
2026-06-11 | 46184 | 9:58 | 22.3 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-12 | 46185 | 9:35 | 22.4 |  |  |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-13 | 46186
2026-06-14 | 46187
2026-06-15 | 46188 | 10:07 | 22.2 |  |  |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.7 | 0.8
2026-06-16 | 46189 | 10:28 | 23.8 | 0 | 0 |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.032
2026-06-17 | 46190 | 9:25 | 23.9 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.8
2026-06-18 | 46191 | 10:06 | 23.5 |  |  | 0 | 0 | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-19 | 46192 | 9:43 | 24.2 |  |  |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-20 | 46193
2026-06-21 | 46194
2026-06-22 | 46195 | 8:53 | 25.2 |  |  |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-23 | 46196 | 9:15 | 23.6 | 0 | 0 |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.033
2026-06-24 | 46197 | 9:37 | 23.8 |  |  |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-25 | 46198 | 10:00 | 23.3 |  |  |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.8
2026-06-26 | 46199 | 9:38 | 22.4 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-27 | 46200
2026-06-28 | 46201
2026-06-29 | 46202 | 9:45 | 21.8 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
2026-06-30 | 46203 | 8:30 | 23.5 | 0 | 0 |  |  | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9
最高値 |  |  | 25.2 | 0 |  | 0 | 0 | 7.21 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.036
最低値 |  |  | 20.4 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.031
平均値 |  |  | 22.8091 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1718 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.79091 | 0.87727 | 1.175 | 0.033
検査回数 |  |  | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4
[6 empty] | ※ かび臭対策のための監視強化 | [10 empty] | （ 手分析値 ）