## 原水
| 村野浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-07-01
[20 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
|  | 採水時 |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソボルネオール | pH値 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | ｱﾙｶﾘ度 | BOD | 紫外線 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素
日付 | 曜日 | 天候 | 前日天候 | 時刻 | [11 empty] | ｶﾘｳﾑ消費量 |  |  | 吸光度 | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 要求量
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/ｍｌ | MPN/100ml | mg/l | mg/l |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm) | mg/l | mg/l | mg/l
2026-07-01 | 46204 | 曇 | 曇 | 9:10 | 25.1 | 24.3 | 510 | 57 | 4e-06 | 1e-06 | 7.5 | 藻臭 | 弱藻臭 | 24 | 16 | 7.3 | 31.4 |  | 0.233 | <0.01 | <0.01 | 1.4
2026-07-02 | 46205 | 曇 | 曇後雨 | 9:07 | 26.4 | 23.8 |  |  |  |  | 7.48 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 60 | 30 |  | 27 |  |  |  | <0.01
2026-07-03 | 46206 | 曇 | 雨後曇 | 9:10 | 25.6 | 23.4 |  |  |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 44 | 24 |  | 28.1 |  |  |  | <0.01
2026-07-04 | 46207
2026-07-05 | 46208
2026-07-06 | 46209 | 雨 | 曇後雨 | 8:02 | 23.2 | 23.7 |  |  |  |  | 7.37 | 藻臭 | 弱藻臭 | 36 | 16 |  | 28.6 |  |  |  | <0.01
2026-07-07 | 46210 | 曇 | 曇時々雨 | 9:10 | 26.4 | 22.8 |  |  |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 64 | 32 | 12.4 | 27.3 |  | 0.416 | 0.02 | <0.01 | 1.9
2026-07-08 | 46211 | 晴 | 曇 | 9:20 | 24.1 | 23.5 |  |  |  |  | 7.44 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 36 | 20 |  | 30.2 |  |  |  | <0.01
2026-07-09 | 46212 | 晴 | 曇後晴 | 9:26 | 30 | 24.1 |  |  |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 18 | 10 |  | 31.7 |  |  |  | 0.01
2026-07-10 | 46213 | 晴 | 晴 | 9:10 | 30.2 | 24.3 |  |  |  |  | 7.2 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 20 | 12 |  | 32.2 |  |  |  | 0.01
2026-07-11 | 46214
2026-07-12 | 46215
2026-07-13 | 46216 | 曇 | 曇 | 9:12 | 31.2 | 26 |  |  |  |  | 7.25 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 6 |  | 32.5 |  |  |  | <0.01
2026-07-14 | 46217 | 晴 | 曇後晴 | 9:30 | 32.2 | 26.4 |  |  |  |  | 7.25 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 | 6.2 | 32.6 |  | 0.228 | 0.01 | <0.01 | 1.4
2026-07-15 | 46218 | 晴 | 曇時々晴 | 9:16 | 34 | 27.3 |  |  |  |  | 7.27 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 |  | 33 |  |  |  | 0.01
2026-07-16 | 46219 | 晴 | 曇 | 9:21 | 33.3 | 27.6 |  |  | 4e-06 | 2e-06 | 7.25 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 4 |  | 34.8 |  |  |  | <0.01
2026-07-17 | 46220 | 晴 | 曇時々晴 | 9:09 | 31.8 | 27.2 |  |  |  |  | 7.19 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 22 | 5 |  | 34.3 |  |  |  | <0.01
2026-07-18 | 46221
2026-07-19 | 46222
2026-07-20 | 46223
2026-07-21 | 46224 | 晴 | 晴 | 9:10 | 34.4 | 28.8 |  |  |  |  | 7.29 | 下水臭 | 下水臭 | 11 | 5 | 5.5 | 36.7 |  | 0.181 | <0.01 | <0.01 | 1.1
2026-07-22 | 46225 | 晴 | 晴 | 9:14 | 34 | 29.9 |  |  |  |  | 7.26 | 藻臭 | 弱藻臭 | 15 | 3 |  | 36.6 |  |  |  | 0.01
2026-07-23 | 46226 | 晴 | 晴 | 9:14 | 35 | 30.4 |  |  |  |  | 7.28 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 4 |  | 37 |  |  |  | 0.01
2026-07-24 | 46227 | 晴 | 晴 | 9:16 | 33.5 | 30.4 |  |  |  |  | 7.32 | 厨芥臭 | 弱厨芥臭 | 12 | 3 |  | 37.8 |  |  |  | 0.01
2026-07-25 | 46228
2026-07-26 | 46229
2026-07-27 | 46230 | 曇 | 曇後晴 | 9:13 | 29.7 | 29.7 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 4 |  | 37.6 |  |  |  | <0.01
2026-07-28 | 46231 | 晴 | 曇後晴 | 9:12 | 34.2 | 28 |  |  |  |  | 7.28 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 6 | 3 | 4.9 | 37.4 |  | 0.197 | 0.03 | <0.01 | 1.3
2026-07-29 | 46232 | 曇 | 晴後曇 | 9:07 | 31.6 | 27.9 |  |  |  |  | 7.24 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 20 | 12 |  | 35.1 |  |  |  | <0.01
2026-07-30 | 46233 | 晴 | 曇後晴 | 9:08 | 32 | 27.7 |  |  |  |  | 7.19 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  | 35.2 |  |  |  | 0.01
2026-07-31 |  | 晴 | 曇後晴 | 9:12 | 33.9 | 29.3 |  |  |  |  | 7.23 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 4 |  | 35.6 |  |  |  | <0.01
最高値 |  |  |  |  | 35 | 30.4 |  |  | 4e-06 | 2e-06 | 7.5 |  |  | 64 | 32 | 12.4 | 37.8 |  | 0.416 | 0.03 | 0.01 | 1.9
最低値 |  |  |  |  | 23.2 | 22.8 |  |  | 4e-06 | 1e-06 | 7.19 |  |  | 6 | 3 | 4.9 | 27 |  | 0.181 | <0.01 | <0.01 | 1.1
平均値 |  |  |  |  | 30.5364 | 26.6591 | 510 | 57 | 4e-06 | 1.5e-06 | 7.3036 |  |  | 21.6364 | 10.4545 | 7.26 | 33.3045 |  | 0.251 | 0.012 | <0.01 | 1.42
検査回数 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 |  | 5 | 5 | 22 | 5
( 手分析値 ）
[7 empty] | 510 | 57

## 浄水
| 村野浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-07-01
[15 empty] | 46023 |  | 村野浄水場
日付 | 曜日 | 採水時刻 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソ ボルネオール | pH値 | 味 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 カリウム消費量 | 紫外線 吸光度
|  |  | ℃ | 集落/ｍｌ |  | mg/l | mg/l |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm)
2026-07-01 | 46204 | 9:15 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.033
2026-07-02 | 46205 | 9:45 | 23.8 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.9
2026-07-03 | 46206 | 9:35 | 23.1 |  |  |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-04 | 46207
2026-07-05 | 46208
2026-07-06 | 46209 | 9:52 | 21.9 |  |  |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.9
2026-07-07 | 46210 | 9:56 | 22.7 | 0 | 0 |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.035
2026-07-08 | 46211 | 10:00 | 23.1 |  |  |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-09 | 46212 | 9:16 | 23.8 |  |  |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-10 | 46213 | 9:37 | 25 |  |  |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-11 | 46214
2026-07-12 | 46215
2026-07-13 | 46216 | 10:00 | 26.6 |  |  |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-14 | 46217 | 9:40 | 26.8 | 0 | 0 |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.037
2026-07-15 | 46218 | 10:00 | 27.8 |  |  |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-16 | 46219 | 9:34 | 27.9 |  |  | 0 | 0 | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-17 | 46220 | 9:43 | 28.3 |  |  |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-18 | 46221
2026-07-19 | 46222
2026-07-20 | 46223
2026-07-21 | 46224 | 9:57 | 30 | 0 | 0 |  |  | 7.26 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.031
2026-07-22 | 46225 | 9:28 | 30.7 |  |  |  |  | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-23 | 46226 | 9:55 | 31 |  |  |  |  | 7.26 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.9
2026-07-24 | 46227 | 9:30 | 31.4 |  |  |  |  | 7.25 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-25 | 46228
2026-07-26 | 46229
2026-07-27 | 46230 | 9:52 | 30.8 |  |  |  |  | 7.25 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-28 | 46231 | 9:54 | 29.6 | 1 | 0 |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.037
2026-07-29 | 46232 | 9:48 | 28.8 |  |  |  |  | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 1.1
2026-07-30 | 46233 | 9:46 | 29.3 |  |  |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-07-31 | 46234 | 9:54 | 30.4 |  |  |  |  | 7.27 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
最高値 |  |  | 31.4 | 1 |  | 0 | 0 | 7.27 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.037
最低値 |  |  | 21.9 | 0 |  | 0 | 0 | 7.16 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.031
平均値 |  |  | 27.1045 | 0.2 |  | 0 | 0 | 7.2159 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.90455 | 0.98182 | 0.98 | 0.0346
検査回数 |  |  | 22 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5
（ 手分析値 ）