## アクア原水
| 村野浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-09-01
[19 empty] | 令和8年度 |  | 村野浄水場
|  | 採水時 |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソボルネオール | pH値 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | ｱﾙｶﾘ度 | 紫外線 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素
日付 | 曜日 | 天候 | 前日天候 | 時刻 | [11 empty] | ｶﾘｳﾑ消費量 |  | 吸光度 | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 要求量
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/ｍｌ | MPN/100ml | mg/l | mg/l |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | (260nm,50mm) | mg/l | mg/l | mg/l
2026-09-01 | 火 | 晴 | 晴後曇 | 8:33 | 30.3 | 29.2 |  |  |  |  | 7.2 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 8 |  | 37.1 |  |  | <0.01
2026-09-02 | 水 | 晴 | 晴後曇 | 9:15 | 31.2 | 28.1 | 3500 | 100 | 3.2e-05 | 3e-06 | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 5 | 7.1 | 37.8 | 0.222 | 0.03 | <0.01 | 1.5
2026-09-03 | 木 | 雨 | 晴後雨 | 9:12 | 27.8 | 28.7 |  |  |  |  | 7.2 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 24 | 10 |  | 36.1 |  |  | <0.01
2026-09-04 | 金 | 曇 | 雨 | 9:11 | 24 | 27.8 |  |  |  |  | 7.2 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 20 | 12 |  | 37.7 |  |  | <0.01
2026-09-05 | 土
2026-09-06 | 日
2026-09-07 | 月 | 曇 | 曇後雨 | 9:26 | 27.1 | 26.3 |  |  |  |  | 7.3 | 藻臭 | 厨芥臭 | 16 | 8 |  | 37.8 |  |  | 0.01
2026-09-08 | 火 | 雨 | 曇一時雨 | 9:17 | 27.1 | 26 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 24 | 12 | 9.3 | 36 | 0.343 | 0.01 | <0.01 | 1.6
2026-09-09 | 水 | 雨 | 雨 | 9:45 | 26.3 | 25.5 |  |  |  |  | 7.2 | 土臭 | 土臭 | 96 | 80 |  | 25 |  |  | <0.01
2026-09-10 | 木 | 晴 | 雨後晴 | 9:16 | 24.8 | 24 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 40 | 30 |  | 30.4 |  |  | <0.01
2026-09-11 | 金 | 雨 | 晴後雨 | 8:25 | 26.1 | 24.6 |  |  |  |  | 7.2 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 44 | 16 |  | 32.3 |  |  | <0.01
2026-09-12 | 土
2026-09-13 | 日
2026-09-14 | 月 | 曇 | 晴 | 9:08 | 29 | 25.7 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 10 |  | 35.1 |  |  | <0.01
2026-09-15 | 火 | 晴 | 晴後雨 | 9:16 | 28.6 | 26.2 |  |  | 3.1e-05 | 2e-06 | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 28 | 17 | 9.2 | 31.6 | 0.334 | <0.01 | <0.01 | 1.3
2026-09-16 | 水 | 雨 | 曇後雨 | 9:07 | 23.8 | 26.1 |  |  |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 28 | 16 |  | 32 |  |  | <0.01
2026-09-17 | 木 | 曇 | 雨後曇 | 9:12 | 25 | 25.6 |  |  |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 18 | 10 |  | 33 |  |  | <0.01
2026-09-18 | 金 | 曇 | 曇 | 9:12 | 27 | 25.7 |  |  |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 8 |  | 34.7 |  |  | <0.01
2026-09-19 | 土
2026-09-20 | 日
2026-09-21 | 月 | 曇 | 曇 | 9:06 | 28.8 | 26.2 |  |  |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 5 |  | 37.2 |  |  | <0.01
2026-09-22 | 火
2026-09-23 | 水
2026-09-24 | 木 | 晴 | 曇後晴 | 9:13 | 28.1 | 25.7 |  |  |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 弱厨芥臭 | 10 | 5 | 6.1 | 36.7 | 0.22 | <0.01 | 0.01 | 1.1
2026-09-25 | 金 | 晴 | 曇後晴 | 8:13 | 26 | 25.4 |  |  |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 4 |  | 38 |  |  | 0.01
2026-09-26 | 土
2026-09-27 | 日
2026-09-28 | 月 | 雨 | 曇後雨 | 9:10 | 23.8 | 24.5 |  |  |  |  | 7.4 | 厨芥＋藻臭 | 厨芥臭 | 22 | 10 |  | 31.3 |  |  | <0.01
2026-09-29 | 火 | 雨 | 雨 | 9:13 | 20.8 | 24.1 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 20 | 10 | 8.5 | 34 | 0.298 | 0.04 | <0.01 | 1.8
2026-09-30 | 水 | 曇 | 雨 | 9:11 | 21.2 | 22.7 |  |  |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 40 | 20 |  | 32 |  |  | <0.01
最高値 |  |  |  |  | 31.2 | 29.2 |  |  | 3.2e-05 | 3e-06 | 7.4 |  |  | 96 | 80 | 9.3 | 38 | 0.343 | 0.04 | 0.01 | 1.8
最低値 |  |  |  |  | 20.8 | 22.7 |  |  | 3.1e-05 | 2e-06 | 7.2 |  |  | 8 | 4 | 6.1 | 25 | 0.22 | <0.01 | <0.01 | 1.1
平均値 |  |  |  |  | 26.3 | 25.9 | 3500 | 100 | 3.2e-05 | 3e-06 | 7.3 |  |  | 25 | 15 | 8 | 34.3 | 0.283 | 0.02 | <0.01 | 1.5
検査回数 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5
( 手分析値 ）
[7 empty] | 3500 | 100

## アクア浄水
| 村野浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-09-01
[15 empty] | 令和8年度 |  | 村野浄水場
日付 | 曜日 | 採水時刻 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | ジェオスミン | 2-メチルイソ ボルネオール | pH値 | 味 | 臭気 | 臭気 （冷時） | 色度 | 濁度 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 カリウム消費量 | 紫外線 吸光度
|  |  | ℃ | 集落/ｍｌ |  | mg/l | mg/l |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/l | mg/l | mg/l | (260nm,50mm)
2026-09-01 | 火 | 8:39 | 30.5 |  |  |  |  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-02 | 水 | 9:15 | 29.1 | 0 | 検出せず | <0.000001 | <0.000001 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | 0.7 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.04
2026-09-03 | 木 | 9:37 | 28.8 |  |  |  |  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | 0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-04 | 金 | 9:48 | 28.3 |  |  |  |  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-05 | 土
2026-09-06 | 日
2026-09-07 | 月 | 10:12 | 26.3 |  |  |  |  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 1
2026-09-08 | 火 | 10:07 | 26 | 0 | 検出せず |  |  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.044
2026-09-09 | 水 | 9:58 | 26.1 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-10 | 木 | 9:46 | 24.2 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-11 | 金 | 8:36 | 24.6 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-12 | 土
2026-09-13 | 日
2026-09-14 | 月 | 9:43 | 26 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-15 | 火 | 10:00 | 26.6 | 0 | 検出せず | <0.000001 | <0.000001 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.044
2026-09-16 | 水 | 9:46 | 26 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-17 | 木 | 9:41 | 25.6 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.9
2026-09-18 | 金 | 9:40 | 25.6 |  |  |  |  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-19 | 土
2026-09-20 | 日
2026-09-21 | 月 | 9:38 | 26.1 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-22 | 火
2026-09-23 | 水
2026-09-24 | 木 | 9:47 | 25.9 | 0 | 検出せず |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.036
2026-09-25 | 金 | 9:20 | 26.1 |  |  |  |  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-26 | 土
2026-09-27 | 日
2026-09-28 | 月 | 9:56 | 25 |  |  |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
2026-09-29 | 火 | 9:53 | 24.4 | 0 | 検出せず |  |  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.038
2026-09-30 | 水 | 9:54 | 22.8 |  |  |  |  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1
最高値 |  |  | 30.5 | 0 |  | <0.000001 | <0.000001 | 7.4 |  |  |  | 0.7 | <0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.044
最低値 |  |  | 22.8 | 0 |  | <0.000001 | <0.000001 | 7.1 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.036
平均値 |  |  | 26.2 | 0 |  | <0.000001 | <0.000001 | 7.2 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.04
検査回数 |  |  | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5
（ 手分析値 ）