## 原水
| 庭窪浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-04-01
46113
|  |  |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | ｱﾙｶﾘ度 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素要求量 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 当日天候 | 前日天候 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-04-01 | 46113 | 雨 | 曇時々雨 | 9:50 | 13 | 15.6 |  |  | 7.43 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 | 5.3 | 0.168 | 37 | 0.07 | 0.03 | 1.7
2026-04-02 | 46114 | 晴 | 雨一時曇 | 9:58 | 14 | 14.8 |  |  | 7.46 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 36.5
2026-04-03 | 46115 | 晴 | 晴 | 9:31 | 15 | 15.2 |  |  | 7.46 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 9 | 4 |  |  | 33.5
2026-04-04 | 46116 | 曇 | 晴後曇
2026-04-05 | 46117 | 曇 | 曇後雨
2026-04-06 | 46118 | 晴 | 曇後晴 | 9:20 | 19.5 | 16.8 |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 35.5
2026-04-07 | 46119 | 曇 | 曇 | 9:50 | 13 | 16.9 |  |  | 7.31 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 7 | 3 |  |  | 37.7
2026-04-08 | 46120 | 晴 | 雨後曇 | 9:17 | 12.7 | 15 | 620 | 120 | 7.37 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥＋下水臭 | 8 | 4 | 4.4 | 0.169 | 35.8 | 0.03 | 0.03 | 1.3 | 3e-06 | 2e-06
2026-04-09 | 46121 | 晴 | 晴 | 9:37 | 16 | 15.5 |  |  | 7.46 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 7 | 3 |  |  | 35.3
2026-04-10 | 46122 | 雨 | 曇後雨 | 9:55 | 15.9 | 15.7 |  |  | 7.46 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 7 | 2 |  |  | 37.1
2026-04-11 | 46123 | 曇 | 雨時々曇
2026-04-12 | 46124 | 晴 | 晴一時曇
2026-04-13 | 46125 | 曇 | 曇 | 9:22 | 19 | 17.7 |  |  | 7.48 | 厨芥＋生ぐさ臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 35
2026-04-14 | 46126 | 晴 | 曇 | 9:18 | 21.5 | 17.1 |  |  | 7.41 | 厨芥＋生ぐさ臭 | 厨芥臭 | 7 | 3 |  |  | 36.3
2026-04-15 | 46127 | 曇 | 晴一時雨 | 9:35 | 19 | 17.7 |  |  | 7.43 | 生ぐさ臭 | 厨芥臭 | 8 | 5 | 5.7 | 0.176 | 36.6 | 0.04 | 0.02 | 1.4
2026-04-16 | 46128 | 晴 | 雨 | 9:19 | 18 | 16.9 |  |  | 7.33 | 下水＋生ぐさ臭 | 下水臭 | 14 | 6 |  |  | 35.3
2026-04-17 | 46129 | 晴 | 晴 | 9:32 | 18.5 | 17.9 |  |  | 7.45 | 生ぐさ臭 | 厨芥臭 | 12 | 4 |  |  | 34.3
2026-04-18 | 46130 | 曇 | 曇
2026-04-19 | 46131 | 曇 | 晴時々曇
2026-04-20 | 46132 | 晴 | 曇 | 9:47 | 23.5 | 19.4 |  |  | 7.44 | 厨芥＋生ぐさ臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 37.4
2026-04-21 | 46133 | 曇 | 曇 | 9:20 | 16.3 | 19.3 |  |  | 7.41 | 厨芥臭 | 厨芥＋下水臭 | 7 | 3 |  |  | 36.4
2026-04-22 | 46134 | 晴 | 曇一時雨 | 9:27 | 18.5 | 18.3 |  |  | 7.36 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 4 | 5.4 | 0.183 | 38 | 0.07 | 0.03 | 1.7
2026-04-23 | 46135 | 雨 | 晴後雨 | 9:18 | 14.5 | 17.6 |  |  | 7.36 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 37.2
2026-04-24 | 46136 | 曇 | 雨 | 9:15 | 16 | 16.1 |  |  | 7.21 | 厨芥＋下水臭 | 下水臭 | 22 | 16 |  |  | 28.7
2026-04-25 | 46137 | 曇後晴 | 曇時々雨
2026-04-26 | 46138 | 曇後雨 | 曇後晴
2026-04-27 | 46139 | 曇 | 曇後雨 | 9:18 | 17.5 | 18.2 |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 6 |  |  | 34.1
2026-04-28 | 46140 | 晴 | 曇一時雨 | 9:26 | 20.5 | 18.3 |  |  | 7.27 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 | 7.3 | 0.263 | 32.6 | 0.06 | 0.03 | 1.5
2026-04-29 | 46141 | 曇 | 晴一時曇
2026-04-30 | 46142 | 雨 | 曇 | 9:15 | 14 | 17.9 |  |  | 7.27 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 4 |  |  | 34.6
最高値 |  |  |  |  | 23.5 | 19.4 |  |  | 7.48 |  |  | 22 | 16 | 7.3 | 0.263 | 38 | 0.07 | 0.03 | 1.7
最低値 |  |  |  |  | 12.7 | 14.8 |  |  | 7.21 |  |  | 7 | 2 | 4.4 | 0.168 | 28.7 | 0.03 | 0.02 | 1.3
平均値 |  |  |  |  | 16.9476 | 17.0429 | 620 | 120 | 7.3871 |  |  | 9.5714 | 4.3333 | 5.62 | 0.1918 | 35.4714 | 0.054 | 0.028 | 1.52 | 3e-06 | 2e-06
試験回数 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 浄水
| 庭窪浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-04-01
46113
|  | 採水 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 味 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
|  |  | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-04-01 | 46113 | 9:51 | 16.7 | 0 | 0 | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.031 | 0.8 | 0.9
2026-04-02 | 46114 | 9:57 | 16.1 |  |  | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-03 | 46115 | 9:40 | 15.6 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-04 | 46116
2026-04-05 | 46117
2026-04-06 | 46118 | 9:54 | 16.6 |  |  | 7.14 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-07 | 46119 | 10:00 | 17.2 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-08 | 46120 | 9:34 | 16.9 | 0 | 0 | 7.11 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.029 | 0.8 | 0.9 | <0.000001 | <0.000001
2026-04-09 | 46121 | 9:35 | 15.8 |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.8
2026-04-10 | 46122 | 9:15 | 16.5 |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-11 | 46123
2026-04-12 | 46124
2026-04-13 | 46125 | 9:15 | 17.9 |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.8
2026-04-14 | 46126 | 9:28 | 18 |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-15 | 46127 | 9:30 | 18 | 0 | 0 | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.032 | 0.8 | 0.9
2026-04-16 | 46128 | 9:20 | 18.2 |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-17 | 46129 | 9:40 | 17.9 |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.8
2026-04-18 | 46130
2026-04-19 | 46131
2026-04-20 | 46132 | 9:36 | 19.7 |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-21 | 46133 | 9:20 | 19.8 |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-22 | 46134 | 9:20 | 19.9 | 0 | 0 | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.031 | 0.8 | 0.9
2026-04-23 | 46135 | 9:12 | 19.2 |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-24 | 46136 | 9:38 | 18.3 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-04-25 | 46137
2026-04-26 | 46138
2026-04-27 | 46139 | 9:45 | 18.3 |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.8
2026-04-28 | 46140 | 9:55 | 18.5 | 0 | 0 | 7.01 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.03 | 0.8 | 0.9
2026-04-29 | 46141
2026-04-30 | 46142 | 9:25 | 19.3 |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
最高値 |  |  | 19.9 | 0 |  | 7.24 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.032 | 0.8 | 0.9
最低値 |  |  | 15.6 | 0 |  | 7.01 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.029 | 0.8 | 0.8
平均値 |  |  | 17.8286 | 0 |  | 7.1771 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.06 | 0.0306 | 0.8 | 0.88095 | <0.000001 | <0.000001
試験回数 |  |  | 21 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 21 | 21 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。