## 4月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2026-04-08
三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 230 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 50 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.011 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.99 | 1.07
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | 5e-05
| 21 | ベンゼン | 0.01
| 22 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02
| 24 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001
| 27 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0016
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001
| 31 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.07 | 0.01
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 36 | 銅及びその化合物 | 1
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.043 | <0.001
| 39 | 塩化物イオン | 200 | 14.5 | 17.2
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 41 | 蒸発残留物 | 500
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 43 | ジェオスミン | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02
| 46 | フェノール類 | 0.005
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1
| 49 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし
| 51 | 色度 | 5度以下 | 10 | <0.5
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.06
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合
単位：mg/L