## 原水
| 三島浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-05-01
46113
|  |  |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | ｱﾙｶﾘ度 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素要求量 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 当日天候 | 前日天候 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-05-01 | 46143 | 雨 | 雨後曇 | 9:15 | 18.2 | 17.1 |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 20 | 8 |  |  | 34.2
2026-05-02 | 46144 | 晴 | 曇一時雨
2026-05-03 | 46145 | 曇 | 晴後曇
2026-05-04 | 46146 | 晴 | 曇後雨 | 9:25 | 20.2 | 18.1 |  |  | 7.24 | 下水臭 | 下水臭 | 20 | 12 |  |  | 31.2
2026-05-05 | 46147 | 晴 | 曇時々晴
2026-05-06 | 46148 | 曇 | 晴
2026-05-07 | 46149 | 晴 | 曇一時雨 | 9:21 | 22.5 | 18.2 |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 16 | 6 | 6.1 | 0.203 | 32.2 | 0.07 | 0.05 | 1.3
2026-05-08 | 46150 | 曇 | 晴時々曇 | 9:28 | 24 | 20.2 |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 |  |  | 32.7
2026-05-09 | 46151 | 晴 | 曇一時晴
2026-05-10 | 46152 | 晴 | 晴
2026-05-11 | 46153 | 晴 | 晴 | 9:13 | 22.2 | 19.9 |  |  | 7.37 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  |  | 34
2026-05-12 | 46154 | 晴 | 晴 | 9:15 | 23.2 | 20.6 |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 5 |  |  | 34.1
2026-05-13 | 46155 | 晴 | 曇一時晴 | 9:35 | 24.5 | 21.7 | 130 | 3.1 | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 3 | 5.2 | 0.19 | 34.7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 5e-06 | 1.7e-05
2026-05-14 | 46156 | 晴 | 曇一時雨 | 9:49 | 24 | 21.6 |  |  | 7.25 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 13 | 5 |  |  | 34
2026-05-15 | 46157 | 晴 | 晴 | 9:10 | 22.4 | 20.8 |  |  | 7.22 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  |  | 34.6
2026-05-16 | 46158 | 晴 | 晴
2026-05-17 | 46159 | 晴 | 晴
2026-05-18 | 46160 | 晴 | 晴 | 9:15 | 26 | 22.3 |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 5 |  |  | 34.6
2026-05-19 | 46161 | 晴 | 晴 | 9:25 | 26.1 | 22.7 |  |  | 7.39 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 5 |  |  | 35.6
2026-05-20 | 46162 | 晴 | 晴 | 9:19 | 24.8 | 23.8 |  |  | 7.36 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 5 | 5.9 | 0.2 | 34.9 | 0.05 | 0.04 | 1.6
2026-05-21 | 46163 | 雨 | 曇時々雨 | 9:20 | 24.1 | 23.9 |  |  | 7.29 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 4 |  |  | 35
2026-05-22 | 46164 | 曇 | 雨時々曇 | 9:43 | 21 | 23.3 |  |  | 7.08 | 下水臭 | 下水臭 | 14 | 6 |  |  | 35.2
2026-05-23 | 46165 | 曇 | 曇一時雨
2026-05-24 | 46166 | 曇 | 曇
2026-05-25 | 46167 | 晴 | 曇時々晴 | 10:00 | 27.2 | 23.1 |  |  | 7.23 | かび臭 | かび臭 | 10 | 3 |  |  | 34
2026-05-26 | 46168 | 晴 | 晴 | 9:17 | 26.2 | 23.4 |  |  | 7.26 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 10 | 4 |  |  | 34.5
2026-05-27 | 46169 | 曇 | 曇 | 9:16 | 24.5 | 23.8 |  |  | 7.16 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 11 | 4 | 5.8 | 0.205 | 35.4 | 0.1 | 0.03 | 1.7
2026-05-28 | 46170 | 晴 | 雨時々曇 | 9:15 | 25 | 23.4 |  |  | 7.25 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 4 |  |  | 35.6
2026-05-29 | 46171 | 曇 | 曇 | 9:43 | 25 | 23.7 |  |  | 7.22 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 5 |  |  | 36.4
2026-05-30 | 46172 | 晴 | 晴
2026-05-31 | 46173 | 曇 | 晴
最高値 |  |  |  |  | 27.2 | 23.9 |  |  | 7.39 |  |  | 20 | 12 | 6.1 | 0.205 | 36.4 | 0.1 | 0.05 | 1.7
最低値 |  |  |  |  | 18.2 | 17.1 |  |  | 7.08 |  |  | 10 | 3 | 5.2 | 0.19 | 31.2 | 0.05 | 0.03 | 1.3
平均値 |  |  |  |  | 23.7421 | 21.6632 | 130 | 3.1 | 7.2768 |  |  | 12.6316 | 5.2632 | 5.75 | 0.1995 | 34.3632 | 0.0725 | 0.0425 | 1.525 | 5e-06 | 1.7e-05
試験回数 |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 浄水
| 三島浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-05-01
46113
|  | 採水 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 味 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
|  |  | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-05-01 | 46143 | 9:30 | 18.2 |  |  | 7.08 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-02 | 46144
2026-05-03 | 46145
2026-05-04 | 46146 | 9:02 | 18.4 |  |  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-05 | 46147
2026-05-06 | 46148
2026-05-07 | 46149 | 9:09 | 18.3 | 0 | 0 | 7.15 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.034 | 0.7 | 0.8
2026-05-08 | 46150 | 9:21 | 18.6 |  |  | 7.07 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-09 | 46151
2026-05-10 | 46152
2026-05-11 | 46153 | 9:28 | 19.6 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-12 | 46154 | 9:29 | 20.2 |  |  | 7.11 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-13 | 46155 | 9:24 | 20.9 | 0 | 0 | 7.11 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.034 | 0.7 | 0.8 | <0.000001 | <0.000001
2026-05-14 | 46156 | 9:07 | 21.4 |  |  | 7.18 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-15 | 46157 | 9:28 | 21.6 |  |  | 7.06 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-16 | 46158
2026-05-17 | 46159
2026-05-18 | 46160 | 9:40 | 22.9 |  |  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-19 | 46161 | 9:29 | 22.9 |  |  | 7.12 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-20 | 46162 | 9:12 | 23.2 | 0 | 0 | 7.14 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.03 | 0.7 | 0.8
2026-05-21 | 46163 | 9:36 | 23.6 |  |  | 7.15 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-22 | 46164 | 9:30 | 23.9 |  |  | 7.09 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-23 | 46165
2026-05-24 | 46166
2026-05-25 | 46167 | 9:05 | 22.7 |  |  | 7.19 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-26 | 46168 | 9:08 | 23.8 |  |  | 7.13 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-27 | 46169 | 9:25 | 24 | 0 | 0 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.026 | 0.7 | 0.8
2026-05-28 | 46170 | 9:50 | 24 |  |  | 7.06 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-29 | 46171 | 10:40 | 24 |  |  | 7.07 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-05-30 | 46172
2026-05-31 | 46173
最高値 |  |  | 24 | 0 |  | 7.19 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.034 | 0.7 | 0.8
最低値 |  |  | 18.2 | 0 |  | 7.06 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.026 | 0.7 | 0.8
平均値 |  |  | 21.6947 | 0 |  | 7.1142 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.031 | 0.7 | 0.8 | <0.000001 | <0.000001
試験回数 |  |  | 19 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 4 | 19 | 19 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。