## 原水
| 庭窪浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-06-01
46113
|  |  |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | ｱﾙｶﾘ度 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素要求量 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 当日天候 | 前日天候 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-06-01 | 46174 | 晴 | 曇時々晴 | 9:25 | 27.5 | 24.4 |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 |  |  | 34.3
2026-06-02 | 46175 | 雨 | 晴後曇 | 9:40 | 21.2 | 24.6 |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥＋下水臭 | 11 | 5 |  |  | 33.1
2026-06-03 | 46176 | 曇 | 雨 | 9:23 | 23.2 | 21.3 |  |  | 7.23 | 厨芥臭 | 下水臭 | 30 | 15 | 11.5 | 0.269 | 32.2 | 0.16 | 0.08 | 2.6
2026-06-04 | 46177 | 曇 | 曇一時雨 | 9:25 | 24.3 | 19.7 |  |  | 7.2 | 厨芥臭 | 下水臭 | 40 | 25 |  |  | 24.8
2026-06-05 | 46178 | 曇 | 曇後雨 | 9:18 | 21.8 | 21.5 |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 下水臭 | 35 | 25 |  |  | 30.2
2026-06-06 | 46179 | 曇 | 曇一時雨
2026-06-07 | 46180 | 雨 | 曇一時晴
2026-06-08 | 46181 | 晴 | 雨後晴 | 9:15 | 24 | 21.1 |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥＋下水臭 | 16 | 8 |  |  | 33.7
2026-06-09 | 46182 | 曇 | 曇後雨 | 9:15 | 20.5 | 20.8 |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥＋下水臭 | 14 | 8 |  |  | 32.7
2026-06-10 | 46183 | 晴 | 曇 | 9:11 | 22.9 | 20.6 | 2100 | 91 | 7.43 | 厨芥＋下水臭 | 下水臭 | 10 | 6 | 7.1 | 0.252 | 31.4 | 0.04 | 0.01 | 1.2 | 1e-06 | 1e-06
2026-06-11 | 46184 | 晴 | 晴一時曇 | 9:23 | 24.3 | 21.2 |  |  | 7.44 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 |  |  | 33.1
2026-06-12 | 46185 | 晴 | 晴後曇 | 9:24 | 26 | 22.2 |  |  | 7.41 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 6 |  |  | 31.9
2026-06-13 | 46186 | 晴 | 晴
2026-06-14 | 46187 | 曇 | 曇一時晴
2026-06-15 | 46188 | 晴 | 曇後雨 | 9:22 | 23.8 | 23.2 |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 4 |  |  | 33.8
2026-06-16 | 46189 | 晴 | 曇後晴 | 9:12 | 25.2 | 24 |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 4 |  |  | 34.2
2026-06-17 | 46190 | 晴 | 曇時々晴 | 9:25 | 26.8 | 24.1 |  |  | 7.39 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 | 5.1 | 0.193 | 36.4 | 0.03 | 0.03 | 1.1
2026-06-18 | 46191 | 晴 | 曇 | 9:18 | 26 | 24.1 |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 35
2026-06-19 | 46192 | 曇 | 曇後晴 | 9:27 | 27.5 | 25.4 |  |  | 7.39 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 35.9
2026-06-20 | 46193 | 雨 | 曇後雨
2026-06-21 | 46194 | 晴 | 雨
2026-06-22 | 46195 | 曇 | 曇 | 9:30 | 24 | 24.9 |  |  | 7.31 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 4 |  |  | 33.4
2026-06-23 | 46196 | 曇 | 曇後雨 | 9:22 | 23.6 | 23.6 |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 11 | 6 |  |  | 35.9
2026-06-24 | 46197 | 曇 | 曇 | 9:28 | 22.1 | 23.7 |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 4 | 6 | 0.195 | 33.3 | 0.04 | 0.02 | 1.3
2026-06-25 | 46198 | 雨 | 曇後雨 | 9:24 | 20.5 | 22.9 |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 6 |  |  | 36.9
2026-06-26 | 46199 | 雨 | 雨 | 9:24 | 23.2 | 22.3 |  |  | 7.32 | 厨芥＋土臭 | 土臭 | 70 | 70 |  |  | 26.3
2026-06-27 | 46200 | 雨時々曇 | 雨
2026-06-28 | 46201 | 曇一時雨 | 雨時々曇
2026-06-29 | 46202 | 晴 | 曇一時雨 | 9:26 | 28.5 | 22.3 |  |  | 7.32 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 36 | 20 |  |  | 28.7
2026-06-30 | 46203 | 曇 | 晴後曇 | 9:15 | 27 | 23.5 |  |  | 7.42 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 20 | 15 |  |  | 31
最高値 |  |  |  |  | 28.5 | 25.4 |  |  | 7.44 |  |  | 70 | 70 | 11.5 | 0.269 | 36.9 | 0.16 | 0.08 | 2.6
最低値 |  |  |  |  | 20.5 | 19.7 |  |  | 7.2 |  |  | 8 | 3 | 5.1 | 0.193 | 24.8 | 0.03 | 0.01 | 1.1
平均値 |  |  |  |  | 24.2682 | 22.7909 | 2100 | 91 | 7.3491 |  |  | 18.0909 | 11.4091 | 7.425 | 0.22725 | 32.6455 | 0.0675 | 0.035 | 1.55 | 1e-06 | 1e-06
試験回数 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 浄水
| 庭窪浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-06-01
46113
|  | 採水 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 味 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
|  |  | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-06-01 | 46174 | 9:50 | 24.7 |  |  | 7.07 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-02 | 46175 | 9:47 | 24.5 |  |  | 7.05 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-03 | 46176 | 9:30 | 23.7 | 0 | 検出せず | 7.08 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.9
2026-06-04 | 46177 | 9:50 | 21.8 |  |  | 7.04 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-05 | 46178 | 9:50 | 21.2 |  |  | 7.07 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-06 | 46179
2026-06-07 | 46180
2026-06-08 | 46181 | 9:22 | 22.4 |  |  | 7.05 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-09 | 46182 | 9:22 | 22.1 |  |  | 7.07 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-10 | 46183 | 9:28 | 21.6 | 0 | 0 | 7.11 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.034 | 0.8 | 0.9 | <0.000001 | <0.000001
2026-06-11 | 46184 | 9:48 | 22.1 |  |  | 7.13 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-12 | 46185 | 9:43 | 22.6 |  |  | 7.03 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-13 | 46186
2026-06-14 | 46187
2026-06-15 | 46188 | 9:30 | 23.8 |  |  | 7.05 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-16 | 46189 | 9:26 | 23.7 |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.7 | 0.8
2026-06-17 | 46190 | 9:49 | 24.1 | 0 | 検出せず | 7.11 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.032 | 0.8 | 0.9
2026-06-18 | 46191 | 9:25 | 24.4 |  |  | 7.14 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-19 | 46192 | 9:48 | 24.8 |  |  | 7.07 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-20 | 46193
2026-06-21 | 46194
2026-06-22 | 46195 | 9:45 | 25 |  |  | 7.01 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-23 | 46196 | 9:42 | 24.7 |  |  | 7.13 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-24 | 46197 | 9:51 | 24.2 | 0 | 検出せず | 7.06 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.032 | 0.8 | 0.9
2026-06-25 | 46198 | 9:50 | 23.8 |  |  | 7.04 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-26 | 46199 | 9:37 | 23.1 |  |  | 7.05 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-27 | 46200
2026-06-28 | 46201
2026-06-29 | 46202 | 9:45 | 21.7 |  |  | 7 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-06-30 | 46203 | 9:24 | 23.4 |  |  | 7.01 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
最高値 |  |  | 25 | 0 |  | 7.2 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.034 | 0.8 | 0.9
最低値 |  |  | 21.2 | 0 |  | 7 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.032 | 0.7 | 0.8
平均値 |  |  | 23.3364 | 0 |  | 7.0714 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.075 | 0.0325 | 0.79546 | 0.89546 | <0.000001 | <0.000001
試験回数 |  |  | 22 | 4 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 22 | 22 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。