## 原水
| 庭窪浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-07-01
46113
|  |  |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | ｱﾙｶﾘ度 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素要求量 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 当日天候 | 前日天候 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-07-01 | 46204 | 曇 | 曇 | 9:09 | 24.9 | 23.8 | 1400 | 75 | 7.48 | 厨芥臭 | 厨芥＋土臭 | 25 | 16 | 7.6 | 0.221 | 32.5 | 0.01 | <0.01 | 1.3 | 4e-06 | 1e-06
2026-07-02 | 46205 | 曇 | 雨 | 9:17 | 25.5 | 23.1 |  |  | 7.45 | 下水臭 | 厨芥＋下水臭 | 40 | 40 |  |  | 27
2026-07-03 | 46206 | 晴 | 曇一時雨 | 9:08 | 26.6 | 23 |  |  | 7.37 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥臭 | 30 | 30 |  |  | 28.7
2026-07-04 | 46207 | 雨 | 曇時々晴
2026-07-05 | 46208 | 曇 | 雨時々曇
2026-07-06 | 46209 | 雨 | 雨時々曇 | 9:26 | 23.1 | 22.8 |  |  | 7.35 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 24 | 12 |  |  | 28.4
2026-07-07 | 46210 | 曇 | 雨一時曇 | 9:45 | 25 | 22.2 |  |  | 7.45 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥臭 | 23 | 18 |  |  | 28.1
2026-07-08 | 46211 | 晴 | 曇 | 9:11 | 28.6 | 23.1 |  |  | 7.48 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 15 | 13 | 7.8 | 0.227 | 31.2 | 0.04 | <0.01 | 1.1
2026-07-09 | 46212 | 晴 | 曇後晴 | 9:20 | 29.5 | 23.9 |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 |  |  | 32.1
2026-07-10 | 46213 | 晴 | 晴 | 9:26 | 29.5 | 24.9 |  |  | 7.3 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 8 |  |  | 32.7
2026-07-11 | 46214 | 曇 | 晴
2026-07-12 | 46215 | 晴 | 曇一時晴
2026-07-13 | 46216 | 晴 | 曇一時晴 | 9:20 | 32 | 26.9 |  |  | 7.36 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 35
2026-07-14 | 46217 | 晴 | 曇後晴 | 9:15 | 31.8 | 27 |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 6 | 3 |  |  | 32.9
2026-07-15 | 46218 | 晴 | 曇 | 9:14 | 32.9 | 28.1 |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 4 | 5 | 0.2 | 35.2 | 0.05 | 0.02 | 1.3
2026-07-16 | 46219 | 晴 | 曇 | 9:15 | 31.8 | 28.3 |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 3 |  |  | 35.5
2026-07-17 | 46220 | 晴 | 曇一時晴 | 9:17 | 32.6 | 28.7 |  |  | 7.41 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 2 |  |  | 34.7
2026-07-18 | 46221 | 晴 | 曇時々晴
2026-07-19 | 46222 | 晴 | 晴後曇
2026-07-20 | 46223 | 晴 | 晴一時曇
2026-07-21 | 46224 | 晴 | 晴 | 9:38 | 33.5 | 30.6 |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 2 |  |  | 36.2
2026-07-22 | 46225 | 晴 | 晴 | 9:10 | 33.8 | 31.1 |  |  | 7.43 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 7 | 2 | 4.8 | 0.195 | 36.7 | 0.05 | 0.02 | 1.3
2026-07-23 | 46226 | 晴 | 晴 | 9:06 | 34.6 | 31.2 |  |  | 7.41 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 2 |  |  | 35.1
2026-07-24 | 46227 | 晴 | 晴 | 9:23 | 34.2 | 31.4 |  |  | 7.4 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 2 |  |  | 36.6
2026-07-25 | 46228 | 晴 | 晴
2026-07-26 | 46229 | 曇 | 晴
2026-07-27 | 46230 | 曇 | 晴時々曇 | 9:20 | 30.8 | 30.1 |  |  | 7.5 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 1 |  |  | 36.9
2026-07-28 | 46231 | 晴 | 曇後晴 | 9:16 | 33.2 | 30.7 |  |  | 7.43 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 8 | 1 |  |  | 37.6
2026-07-29 | 46232 | 晴 | 曇一時雨 | 9:20 | 32.2 | 29.1 |  |  | 7.11 | 厨芥＋下水臭 | 厨芥臭 | 14 | 7 | 8.5 | 0.282 | 34 | 0.33 | 0.01 | 4.5
2026-07-30 | 46233 | 晴 | 晴一時雨 | 9:23 | 32 | 29.8 |  |  | 7.21 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 2 |  |  | 34.6
2026-07-31 | 46234 | 晴 | 晴時々曇 | 9:10 | 33.5 | 30.6 |  |  | 7.25 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 9 | 2 |  |  | 34.1
最高値 |  |  |  |  | 34.6 | 31.4 |  |  | 7.5 |  |  | 40 | 40 | 8.5 | 0.282 | 37.6 | 0.33 | 0.02 | 4.5
最低値 |  |  |  |  | 23.1 | 22.2 |  |  | 7.11 |  |  | 6 | 1 | 4.8 | 0.195 | 27 | 0.01 | <0.01 | 1.1
平均値 |  |  |  |  | 30.5273 | 27.2909 | 1400 | 75 | 7.3773 |  |  | 13.5909 | 8.1364 | 6.74 | 0.225 | 33.4455 | 0.096 | 0.01 | 1.9 | 4e-06 | 1e-06
試験回数 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 浄水
| 庭窪浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-07-01
46113
|  | 採水 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 味 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
|  |  | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-07-01 | 46204 | 9:26 | 24.2 | 0 | 検出せず | 7.06 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.2 | 0.032 | 0.9 | 0.9 | <0.000001 | <0.000001
2026-07-02 | 46205 | 9:42 | 24.1 |  |  | 7.09 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-03 | 46206 | 9:22 | 23.4 |  |  | 7.05 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-04 | 46207
2026-07-05 | 46208
2026-07-06 | 46209 | 9:45 | 23.3 |  |  | 7.05 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-07 | 46210 | 10:02 | 23.3 |  |  | 7.07 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-08 | 46211 | 9:24 | 23.2 | 0 | 検出せず | 7.03 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.037 | 0.9 | 1
2026-07-09 | 46212 | 9:25 | 24.1 |  |  | 7.05 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-10 | 46213 | 9:45 | 25.1 |  |  | 7.04 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-11 | 46214
2026-07-12 | 46215
2026-07-13 | 46216 | 9:40 | 26.6 |  |  | 7.08 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-14 | 46217 | 9:20 | 27 |  |  | 7.05 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-15 | 46218 | 9:29 | 27.4 | 0 | 検出せず | 7.04 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.034 | 1 | 1
2026-07-16 | 46219 | 9:30 | 28.2 |  |  | 7.06 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-17 | 46220 | 9:31 | 28.5 |  |  | 7.08 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-18 | 46221
2026-07-19 | 46222
2026-07-20 | 46223
2026-07-21 | 46224 | 9:47 | 30.1 |  |  | 7.04 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-22 | 46225 | 9:30 | 30.8 | 0 | 検出せず | 7.09 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.036 | 0.9 | 1
2026-07-23 | 46226 | 9:21 | 31.2 |  |  | 7.06 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 1 | 1.1
2026-07-24 | 46227 | 9:35 | 31.7 |  |  | 7.08 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-25 | 46228
2026-07-26 | 46229
2026-07-27 | 46230 | 9:40 | 31.9 |  |  | 7.06 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-28 | 46231 | 9:46 | 31.6 |  |  | 7.13 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
2026-07-29 | 46232 | 9:36 | 31.1 | 0 | 検出せず | 7.04 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.039 | 0.9 | 1
2026-07-30 | 46233 | 9:52 | 29.8 |  |  | 7.06 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 1 | 1.1
2026-07-31 | 46234 | 9:24 | 30.4 |  |  | 7.07 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.9 | 1
最高値 |  |  | 31.9 | 0 |  | 7.13 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.2 | 0.039 | 1 | 1.1
最低値 |  |  | 23.2 | 0 |  | 7.03 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 0.9 | 0.032 | 0.9 | 0.9
平均値 |  |  | 27.5909 | 0 |  | 7.0627 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.04 | 0.0356 | 0.91364 | 1.0046 | <0.000001 | <0.000001
試験回数 |  |  | 22 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 22 | 22 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。