## 原水
| 三島浄水場原水水質試験月報 |  |  |  | 2026-08-01
46113
|  |  |  | 採水 | 気温 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | ｱﾙｶﾘ度 | ｱﾝﾓﾆｱ態 | 溶存 | 塩素要求量 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 当日天候 | 前日天候 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  | 窒素 | ﾏﾝｶﾞﾝ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[5 empty] | ℃ | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-08-01 | 46235 | 曇 | 曇時々晴
2026-08-02 | 46236 | 晴 | 曇後晴
2026-08-03 | 46237 | 晴 | 晴一時曇 | 9:15 | 34.8 | 30.5 |  |  | 7.33 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 13 | 4 |  |  | 35.5
2026-08-04 | 46238 | 晴 | 晴一時雨 | 9:13 | 29.5 | 31.2 |  |  | 7.41 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 13 | 4 |  |  | 36
2026-08-05 | 46239 | 晴 | 晴一時曇 | 9:50 | 32.8 | 29.8 | 1800 | 500 | 7.36 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 4 | 6.8 | 0.243 | 33.7 | 0.1 | 0.01 | 2.1 | 3.4e-05 | 8e-06
2026-08-06 | 46240 | 晴 | 晴 | 10:16 | 33.3 | 29.9 |  |  | 7.38 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 14 | 3 |  |  | 34.9
2026-08-07 | 46241 | 晴 | 晴一時曇 | 11:15 | 35.5 | 30.7 |  |  | 7.44 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥臭 | 20 | 4 |  |  | 35.9
2026-08-08 | 46242 | 晴 | 晴一時曇
2026-08-09 | 46243 | 曇 | 晴時々曇
2026-08-10 | 46244 | 晴 | 曇一時雨 | 10:24 | 31.9 | 30 |  |  | 7.36 | かび臭 | かび臭 | 10 | 3 |  |  | 37
2026-08-11 | 46245 | 曇 | 晴時々曇
2026-08-12 | 46246 | 雨 | 曇後雨 | 9:17 | 24.1 | 27.1 |  |  | 7.41 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥臭 | 12 | 5 | 6.1 | 0.211 | 34.8 | 0.06 | 0.01 | 2
2026-08-13 | 46247 | 曇 | 雨時々曇 | 9:18 | 26 | 27.5 |  |  | 7.38 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥臭 | 12 | 6 |  |  | 36.5
2026-08-14 | 46248 | 晴 | 曇一時雨 | 9:14 | 30.5 | 27.5 |  |  | 7.34 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 10 | 3 |  |  | 35.8
2026-08-15 | 46249 | 曇 | 晴
2026-08-16 | 46250 | 曇 | 曇一時雨
2026-08-17 | 46251 | 曇 | 曇 | 9:22 | 31 | 27.5 |  |  | 7.44 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 5 |  |  | 34.2
2026-08-18 | 46252 | 晴 | 曇一時晴 | 9:22 | 31.8 | 27.7 |  |  | 7.39 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 12 | 3 |  |  | 35
2026-08-19 | 46253 | 晴 | 曇後晴 | 9:20 | 31.4 | 27.6 |  |  | 7.38 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 5 | 5.8 | 0.207 | 35.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5
2026-08-20 | 46254 | 晴 | 晴一時曇 | 9:15 | 32.5 | 28.5 |  |  | 7.43 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 4 |  |  | 36
2026-08-21 | 46255 | 晴 | 曇 | 9:17 | 31 | 28.9 |  |  | 7.44 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 4 |  |  | 36.5
2026-08-22 | 46256 | 晴 | 晴
2026-08-23 | 46257 | 晴 | 晴時々曇
2026-08-24 | 46258 | 晴 | 晴時々曇 | 9:18 | 33.2 | 30.2 |  |  | 7.45 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 4 |  |  | 36.3
2026-08-25 | 46259 | 晴 | 晴 | 9:20 | 33.1 | 30.1 |  |  | 7.49 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 14 | 4 |  |  | 36
2026-08-26 | 46260 | 晴 | 晴 | 9:20 | 33.3 | 30.2 |  |  | 7.38 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 14 | 4 | 6.7 | 0.211 | 35.9 | 0.05 | 0.01 | 1.5
2026-08-27 | 46261 | 晴 | 曇時々晴 | 9:20 | 32.2 | 30.1 |  |  | 7.37 | 厨芥＋かび臭 | 厨芥＋かび臭 | 14 | 3 |  |  | 37.5
2026-08-28 | 46262 | 曇 | 曇後雨 | 10:50 | 27.3 | 27 |  |  | 7.3 | 下水臭 | 下水臭 | 35 | 30 |  |  | 24.2
2026-08-29 | 46263 | 曇 | 曇時々雨
2026-08-30 | 46264 | 曇 | 曇一時雨
2026-08-31 | 46265 | 晴 | 晴 | 9:19 | 33 | 28.7 |  |  | 7.29 | 厨芥臭 | 厨芥臭 | 14 | 4 |  |  | 32.7
最高値 |  |  |  |  | 35.5 | 31.2 |  |  | 7.49 |  |  | 35 | 30 | 6.8 | 0.243 | 37.5 | 0.1 | 0.02 | 2.1
最低値 |  |  |  |  | 24.1 | 27 |  |  | 7.29 |  |  | 10 | 3 | 5.8 | 0.207 | 24.2 | 0.04 | 0.01 | 1.5
平均値 |  |  |  |  | 31.41 | 29.035 | 1800 | 500 | 7.3885 |  |  | 14.55 | 5.3 | 6.35 | 0.218 | 34.995 | 0.0625 | 0.0125 | 1.775 | 3.4e-05 | 8e-06
試験回数 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 浄水
| 三島浄水場浄水水質試験月報 |  |  |  | 2026-08-01
46113
|  | 採水 | 水温 | 一般細菌 | 大腸菌 | pH値 | 味 | 臭気 |  | 色度 | 濁度 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 紫外線 | 遊離残留塩素 | 残留塩素 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
日付 | 曜日 | 時刻 | [5 empty] | 温時 | 冷時 |  |  | ｶﾘｳﾑ消費量 | 吸光度 |  |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
|  |  | ℃ | 集落/mL | MPN/100mL |  |  |  |  | 度 | 度 | mg/L | (260nm,50mm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2026-08-01 | 46235
2026-08-02 | 46236
2026-08-03 | 46237 | 9:10 | 30.8 |  |  | 7.14 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-04 | 46238 | 9:05 | 30.8 |  |  | 7.16 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-05 | 46239 | 9:29 | 30.8 | 0 | 0 | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.9 | <0.000001 | <0.000001
2026-08-06 | 46240 | 9:10 | 30.2 |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-07 | 46241 | 10:41 | 30.2 |  |  | 7.22 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-08 | 46242
2026-08-09 | 46243
2026-08-10 | 46244 | 9:10 | 30.1 |  |  | 7.14 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-11 | 46245
2026-08-12 | 46246 | 9:40 | 29.3 | 0 | 0 | 7.15 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.032 | 0.8 | 0.9
2026-08-13 | 46247 | 9:43 | 28.6 |  |  | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-14 | 46248 | 9:38 | 27.9 |  |  | 7.15 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-15 | 46249
2026-08-16 | 46250
2026-08-17 | 46251 | 9:15 | 28.3 |  |  | 7.15 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-18 | 46252 | 9:09 | 27.8 |  |  | 7.14 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-19 | 46253 | 9:27 | 28 | 0 | 0 | 7.15 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.2 | 0.034 | 0.8 | 0.9
2026-08-20 | 46254 | 9:15 | 28.3 |  |  | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-21 | 46255 | 9:12 | 29 |  |  | 7.17 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-22 | 46256
2026-08-23 | 46257
2026-08-24 | 46258 | 11:15 | 30.4 |  |  | 7.24 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-25 | 46259 | 9:49 | 30.7 |  |  | 7.21 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-26 | 46260 | 9:50 | 30.9 | 0 | 0 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.033 | 0.8 | 0.9
2026-08-27 | 46261 | 9:42 | 30.7 |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-28 | 46262 | 9:02 | 30.4 |  |  | 7.23 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
2026-08-29 | 46263
2026-08-30 | 46264
2026-08-31 | 46265 | 9:10 | 28.5 |  |  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 塩素臭 | <0.5 | <0.1 |  |  | 0.8 | 0.9
最高値 |  |  | 30.9 | 0 |  | 7.24 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.2 | 0.034 | 0.8 | 0.9
最低値 |  |  | 27.8 | 0 |  | 7.14 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1 | 0.032 | 0.8 | 0.9
平均値 |  |  | 29.585 | 0 |  | 7.185 |  |  |  | <0.5 | <0.1 | 1.1 | 0.03275 | 0.8 | 0.9 | <0.000001 | <0.000001
試験回数 |  |  | 20 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20 | 20 | 1 | 1
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。