## 6月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-06-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-06-01 | 20.3 | 0.3 | 6.9 | 30.7
2024-06-02 | 21.1 | 0.3 | 6.9 | 30.1
2024-06-03 | 21.1 | 0.3 | 6.9 | 29.3
2024-06-04 | 20.9 | 0.3 | 6.9 | 30.6
2024-06-05 | 21.4 | 0.3 | 7 | 31.9 | 41.2 | 93 | 10.7 | <0.01
2024-06-06 | 21.9 | 0.2 | 7 | 32.3
2024-06-07 | 22.1 | 0.3 | 7 | 32.5
2024-06-08 | 23.3 | 0.3 | 7 | 32.5
2024-06-09 | 23 | 0.3 | 7 | 33.5
2024-06-10 | 22.5 | 0.3 | 7 | 33
2024-06-11 | 23.8 | 0.3 | 6.9 | 31.9
2024-06-12 | 24.8 | 0.3 | 7 | 32.8 | 39.1 | 100 | 11.7 | <0.01
2024-06-13 | 25.2 | 0.3 | 7 | 34.1
2024-06-14 | 25.9 | 0.3 | 7 | 34.1
2024-06-15 | 26.7 | 0.3 | 7 | 34.9
2024-06-16 | 25.7 | 0.3 | 7 | 35.5
2024-06-17 | 26.2 | 0.3 | 6.9 | 32.9
2024-06-18 | 24.3 | 0.2 | 6.9 | 33.9
2024-06-19 | 21.6 | 0.5 | 6.5 | 17 | 30.8 | 105 | 6.7 | <0.01
2024-06-20 | 23.4 | 0.2 | 6.6 | 22.5
2024-06-21 | 23.4 | 0.2 | 6.9 | 28.6
2024-06-22 | 22.3 | 0.4 | 6.4 | 17.3
2024-06-23 | 23.7 | 0.3 | 6.5 | 20.9
2024-06-24 | 23.8 | 0.4 | 6.4 | 19
2024-06-25 | 24 | 0.3 | 6.5 | 20.4
2024-06-26 | 24.3 | 0.3 | 6.7 | 25.6 | 36.2 | 101 | 8.9 | <0.01
2024-06-27 | 24.2 | 0.3 | 6.7 | 27.7
2024-06-28 | 23.6 | 0.4 | 6.8 | 28.8
2024-06-29 | 22.5 | 0.4 | 6.4 | 15.2
2024-06-30 | 23 | 0.3 | 6.6 | 19.4
最高値 | 26.7 | 0.5 | 7 | 35.5 | 41.2 | 105 | 11.7 | <0.01
最低値 | 20.3 | 0.2 | 6.4 | 15.2 | 30.8 | 93 | 6.7 | <0.01
平均値 | 23.3 | 0.3 | 6.8 | 28.3 | 36.8 | 100 | 9.5 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。