## 12月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2024-12-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-12-01 | 12.9 | 0.2 | 7.1 | 32.4
2024-12-02 | 13.1 | 0.2 | 7.1 | 33.6
2024-12-03 | 13.3 | 0.2 | 7.1 | 33.8
2024-12-04 | 13.6 | 0.2 | 7.1 | 33.2 | 44.5 | 105 | 15.1 | <0.01
2024-12-05 | 12.9 | 0.2 | 7.1 | 34
2024-12-06 | 12.4 | 0.2 | 7.1 | 34.3
2024-12-07 | 12.1 | 0.3 | 7.1 | 33.7
2024-12-08 | 11.6 | 0.2 | 7.1 | 33.6
2024-12-09 | 11.1 | 0.2 | 7.1 | 33.5
2024-12-10 | 11.1 | 0.3 | 7.2 | 33.7
2024-12-11 | 11.1 | 0.3 | 7.1 | 33.2 | 43.3 | 96 | 15.6 | <0.01
2024-12-12 | 11 | 0.3 | 7.1 | 33.7
2024-12-13 | 10.4 | 0.3 | 7.1 | 34.4
2024-12-14 | 10.2 | 0.3 | 7.2 | 34.6
2024-12-15 | 10 | 0.3 | 7.2 | 34.5
2024-12-16 | 9.7 | 0.3 | 7.2 | 34.3
2024-12-17 | 9.5 | 0.3 | 7.2 | 33.5
2024-12-18 | 9.3 | 0.2 | 7.1 | 33.3 | 43.8 | 98 | 15.9 | <0.01
2024-12-19 | 9.1 | 0.3 | 7.1 | 33.8
2024-12-20 | 8.8 | 0.2 | 7.1 | 34.1
2024-12-21 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 36
2024-12-22 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 36.1
2024-12-23 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 35.5
2024-12-24 | 8.3 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2024-12-25 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 34.7 | 44.2 | 96 | 15.9 | <0.01
2024-12-26 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 34.8
2024-12-27 | 9.2 | 0.2 | 7.2 | 35.1
2024-12-28 | 8.4 | 0.2 | 7.3 | 35.3
2024-12-29 | 8.1 | 0.2 | 7.2 | 35.1
2024-12-30 | 7.9 | 0.2 | 7.2 | 35.1
2024-12-31 | 8 | 0.2 | 7.2 | 35.2
最高値 | 13.6 | 0.3 | 7.3 | 36.1 | 44.5 | 105 | 15.9 | <0.01
最低値 | 7.9 | 0.2 | 7.1 | 32.4 | 43.3 | 96 | 15.1 | <0.01
平均値 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 34.3 | 44 | 99 | 15.6 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。