## 8月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-08-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-08-01 | 31.5 | 0.3 | 6.8 | 29.1
2025-08-02 | 31.6 | 0.3 | 6.8 | 29.3
2025-08-03 | 30.9 | 0.3 | 6.8 | 29.9
2025-08-04 | 31.3 | 0.3 | 6.8 | 29.8
2025-08-05 | 31.2 | 0.2 | 6.9 | 30.3
2025-08-06 | 31 | 0.2 | 6.9 | 29.3 | 39.5 | 105 | 16 | <0.01
2025-08-07 | 30.6 | 0.3 | 6.9 | 30.2
2025-08-08 | 30.2 | 0.3 | 6.9 | 30.1
2025-08-09 | 29.9 | 0.2 | 6.8 | 28.8
2025-08-10 | 29.4 | 0.2 | 6.8 | 29.3
2025-08-11 | 28.6 | 0.2 | 6.8 | 29.7
2025-08-12 | 26.5 | 0.2 | 6.4 | 16.1
2025-08-13 | 26.9 | 0.2 | 6.6 | 21.7 | 35.6 | 79 | 10.5 | <0.01
2025-08-14 | 28.8 | 0.3 | 6.8 | 26.7
2025-08-15 | 29.7 | 0.3 | 6.8 | 26.9
2025-08-16 | 29.7 | 0.2 | 6.8 | 28.3
2025-08-17 | 30.4 | 0.3 | 6.8 | 28.3
2025-08-18 | 30.5 | 0.2 | 6.8 | 28.1
2025-08-19 | 30.8 | 0.2 | 6.8 | 28.3
2025-08-20 | 30.8 | 0.3 | 6.8 | 29.7 | 39.1 | 98 | 14.8 | <0.01
2025-08-21 | 30.8 | 0.3 | 6.9 | 30.2
2025-08-22 | 30.9 | 0.3 | 6.9 | 31
2025-08-23 | 30.7 | 0.2 | 6.8 | 30.7
2025-08-24 | 30.5 | 0.3 | 6.8 | 31
2025-08-25 | 31 | 0.3 | 6.6 | 25.3
2025-08-26 | 31.4 | 0.2 | 6.6 | 25.5
2025-08-27 | 30.6 | 0.2 | 6.6 | 26.3 | 38.2 | 96 | 13.8 | <0.01
2025-08-28 | 30.8 | 0.3 | 6.8 | 30
2025-08-29 | 30.8 | 0.3 | 6.8 | 29.7
2025-08-30 | 30.6 | 0.3 | 6.8 | 30.9
2025-08-31 | 31.1 | 0.3 | 6.8 | 31
最高値 | 31.6 | 0.3 | 6.9 | 31 | 39.5 | 105 | 16 | <0.01
最低値 | 26.5 | 0.2 | 6.4 | 16.1 | 35.6 | 79 | 10.5 | <0.01
平均値 | 30.3 | 0.3 | 6.8 | 28.4 | 38.1 | 95 | 13.8 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。