## 10月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-10-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-10-01 | 25.5 | 0.3 | 6.9 | 31.4 | 42.3 | 94 | 14.5 | <0.01
2025-10-02 | 25.7 | 0.3 | 6.9 | 32.8
2025-10-03 | 24.9 | 0.3 | 7 | 33.1
2025-10-04 | 24.1 | 0.2 | 7 | 33.2
2025-10-05 | 23.6 | 0.3 | 6.8 | 29.4
2025-10-06 | 24.2 | 0.3 | 7 | 31.2
2025-10-07 | 24.9 | 0.3 | 7 | 32.8
2025-10-08 | 24.8 | 0.2 | 7 | 33.1 | 43.8 | 89 | 15.2 | <0.01
2025-10-09 | 25 | 0.3 | 7 | 33.6
2025-10-10 | 24.1 | 0.2 | 7 | 34.3
2025-10-11 | 24 | 0.3 | 7 | 34.7
2025-10-12 | 24.2 | 0.2 | 7 | 33.4
2025-10-13 | 24.1 | 0.2 | 6.9 | 32.6
2025-10-14 | 24.5 | 0.3 | 7 | 33.4
2025-10-15 | 24.8 | 0.2 | 7 | 32.9 | 41 | 83 | 13.7 | <0.01
2025-10-16 | 24 | 0.3 | 6.7 | 23.4
2025-10-17 | 24 | 0.2 | 6.7 | 25.8
2025-10-18 | 23.8 | 0.4 | 6.6 | 26.5
2025-10-19 | 23.2 | 0.2 | 6.6 | 26.5
2025-10-20 | 23.1 | 0.3 | 6.7 | 29.5
2025-10-21 | 22 | 0.3 | 6.8 | 29.1
2025-10-22 | 20.2 | 0.3 | 6.9 | 32.2 | 44.2 | 88 | 14.6 | <0.01
2025-10-23 | 20.5 | 0.3 | 6.9 | 33
2025-10-24 | 20.2 | 0.3 | 7 | 34.3
2025-10-25 | 19.9 | 0.3 | 6.9 | 34.2
2025-10-26 | 20.2 | 0.3 | 7 | 33.9
2025-10-27 | 20.7 | 0.2 | 6.8 | 29.6
2025-10-28 | 19.7 | 0.3 | 6.9 | 32
2025-10-29 | 18.8 | 0.3 | 7 | 34.1 | 44.8 | 91 | 14.6 | <0.01
2025-10-30 | 18.4 | 0.3 | 7 | 34.8
2025-10-31 | 18.1 | 0.3 | 7 | 34.7
最高値 | 25.7 | 0.4 | 7 | 34.8 | 44.8 | 94 | 15.2 | <0.01
最低値 | 18.1 | 0.2 | 6.6 | 23.4 | 41 | 83 | 13.7 | <0.01
平均値 | 22.7 | 0.3 | 6.9 | 31.8 | 43.2 | 89 | 14.5 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。