## 11月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-11-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-11-01 | 18.1 | 0.2 | 7 | 32
2025-11-02 | 17.6 | 0.3 | 6.8 | 26.9
2025-11-03 | 17.6 | 0.2 | 6.9 | 29.8
2025-11-04 | 17.1 | 0.2 | 7 | 33
2025-11-05 | 16.6 | 0.2 | 7 | 33.6 | 44.8 | 81 | 14.3 | <0.01
2025-11-06 | 16.8 | 0.2 | 7.1 | 34.9
2025-11-07 | 16.9 | 0.2 | 7.1 | 35.5
2025-11-08 | 17.1 | 0.2 | 7 | 36.1
2025-11-09 | 16.7 | 0.2 | 7.1 | 35
2025-11-10 | 17 | 0.2 | 7 | 33.4
2025-11-11 | 16.4 | 0.2 | 7 | 30.6
2025-11-12 | 15.7 | 0.2 | 7 | 33.8 | 45.2 | 96 | 14.5 | <0.01
2025-11-13 | 15.6 | 0.2 | 7 | 34.7
2025-11-14 | 16.1 | 0.2 | 7 | 34.5
2025-11-15 | 16.3 | 0.2 | 7.1 | 36
2025-11-16 | 16 | 0.3 | 7.1 | 35.5
2025-11-17 | 15.5 | 0.2 | 7.1 | 35.6
2025-11-18 | 15.9 | 0.2 | 7.1 | 35.7
2025-11-19 | 15 | 0.2 | 7.1 | 34.4 | 45.6 | 103 | 15.6 | <0.01
2025-11-20 | 14.2 | 0.2 | 7.1 | 35.2
2025-11-21 | 14.4 | 0.2 | 7.1 | 35.5
2025-11-22 | 14.5 | 0.2 | 7.1 | 36.3
2025-11-23 | 14.2 | 0.2 | 7.1 | 36.6
2025-11-24 | 14 | 0.3 | 7.1 | 36.6
2025-11-25 | 13.4 | 0.2 | 7.1 | 36.3
2025-11-26 | 14 | 0.2 | 7.1 | 36.4 | 46.3 | 106 | 15.9 | <0.01
2025-11-27 | 13.7 | 0.3 | 7.1 | 36.7
2025-11-28 | 13.7 | 0.3 | 7.1 | 36.9
2025-11-29 | 13.9 | 0.3 | 7.1 | 36.4
2025-11-30 | 13.5 | 0.2 | 7.1 | 37
最高値 | 18.1 | 0.3 | 7.1 | 37 | 46.3 | 106 | 15.9 | <0.01
最低値 | 13.4 | 0.2 | 6.8 | 26.9 | 44.8 | 81 | 14.3 | <0.01
平均値 | 15.6 | 0.2 | 7 | 34.7 | 45.5 | 97 | 15.1 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。