## 12月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2025-12-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2025-12-01 | 13.5 | 0.2 | 7.1 | 36.6
2025-12-02 | 13.8 | 0.2 | 7.1 | 36.1
2025-12-03 | 13.8 | 0.2 | 7.1 | 36.7 | 44.8 | 104 | 16 | <0.01
2025-12-04 | 12.6 | 0.2 | 7.2 | 36.8
2025-12-05 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 37.2
2025-12-06 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 36.9
2025-12-07 | 11.3 | 0.2 | 7.2 | 36.5
2025-12-08 | 11.4 | 0.2 | 7.2 | 36.7
2025-12-09 | 11.4 | 0.2 | 7.2 | 36.1
2025-12-10 | 11 | 0.2 | 7.2 | 36.2 | 47 | 95 | 16.6 | <0.01
2025-12-11 | 10.9 | 0.2 | 7.2 | 36.8
2025-12-12 | 11 | 0.2 | 7.2 | 36.6
2025-12-13 | 10.7 | 0.3 | 7.2 | 36.3
2025-12-14 | 10.4 | 0.2 | 7.2 | 36.4
2025-12-15 | 10.5 | 0.2 | 7.2 | 36.5
2025-12-16 | 10.4 | 0.2 | 7.1 | 34.8
2025-12-17 | 10.4 | 0.3 | 7.1 | 35.4 | 46.6 | 97 | 16.7 | <0.01
2025-12-18 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 35.4
2025-12-19 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 36.5
2025-12-20 | 10.7 | 0.3 | 7.1 | 37.2
2025-12-21 | 11.3 | 0.3 | 7.1 | 36.8
2025-12-22 | 11.3 | 0.3 | 7.1 | 35.4
2025-12-23 | 10.9 | 0.3 | 7 | 32.5
2025-12-24 | 10.8 | 0.3 | 7.1 | 34.8 | 45.9 | 103 | 16.3 | <0.01
2025-12-25 | 11.6 | 0.3 | 6.9 | 32
2025-12-26 | 10.8 | 0.2 | 7 | 32.9
2025-12-27 | 9.9 | 0.2 | 7 | 31.8
2025-12-28 | 9.6 | 0.2 | 7.1 | 33.8
2025-12-29 | 9.8 | 0.2 | 7.1 | 35
2025-12-30 | 9.7 | 0.2 | 7.1 | 35.3
2025-12-31 | 10.1 | 0.2 | 7.1 | 35.8
最高値 | 13.8 | 0.3 | 7.2 | 37.2 | 47 | 104 | 16.7 | <0.01
最低値 | 9.6 | 0.2 | 6.9 | 31.8 | 44.8 | 95 | 16 | <0.01
平均値 | 11.1 | 0.2 | 7.1 | 35.6 | 46.1 | 100 | 16.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。