## 2月
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-02-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-02-01 | 6 | 0.2 | 7.2 | 35.8
2026-02-02 | 6.3 | 0.2 | 7.3 | 35.3
2026-02-03 | 6.4 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2026-02-04 | 6.5 | 0.2 | 7.2 | 35 | 45.5 | 99 | 16.8 | <0.01
2026-02-05 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 35.3
2026-02-06 | 7 | 0.2 | 7.2 | 34.8
2026-02-07 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 36.2
2026-02-08 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 35.5
2026-02-09 | 5.6 | 0.2 | 7.3 | 35.1 | 44.4 | 92 | 16.1 | <0.01
2026-02-10 | 5.7 | 0.2 | 7.2 | 34
2026-02-11 | 6.4 | 0.3 | 7.2 | 34
2026-02-12 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 33.1
2026-02-13 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 31.5
2026-02-14 | 7.7 | 0.3 | 7.2 | 34.5
2026-02-15 | 8.6 | 0.3 | 7.2 | 35.1
2026-02-16 | 9.4 | 0.2 | 7.1 | 34.3
2026-02-17 | 9.3 | 0.2 | 7.2 | 34.6
2026-02-18 | 8.4 | 0.3 | 7.1 | 32.7 | 43.2 | 97 | 16.3 | <0.01
2026-02-19 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 31.7
2026-02-20 | 7.9 | 0.3 | 7.1 | 32
2026-02-21 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 33.3
2026-02-22 | 9.2 | 0.2 | 7.2 | 33.7
2026-02-23 | 10.2 | 0.2 | 7.2 | 33.5
2026-02-24 | 10.8 | 0.2 | 7.1 | 33.1
2026-02-25 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 32.6 | 44.5 | 96 | 15.9 | <0.01
2026-02-26 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 33.9
2026-02-27 | 11.4 | 0.3 | 7 | 32.8
2026-02-28 | 11.5 | 0.2 | 7.1 | 32.3
最高値 | 11.5 | 0.3 | 7.3 | 36.2 | 45.5 | 99 | 16.8 | <0.01
最低値 | 5.6 | 0.2 | 7 | 31.5 | 43.2 | 92 | 15.9 | <0.01
平均値 | 8.2 | 0.2 | 7.2 | 34 | 44.4 | 96 | 16.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。