## hp用
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-05-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-05-01 | 17.2 | 0.3 | 6.9 | 31.8
2026-05-02 | 17.5 | 0.3 | 6.8 | 25.4
2026-05-03 | 18.3 | 0.3 | 6.7 | 26.4
2026-05-04 | 18.1 | 0.3 | 6.8 | 27.4
2026-05-05 | 17.9 | 0.4 | 6.4 | 15.3
2026-05-06 | 18.3 | 0.3 | 6.6 | 20.7
2026-05-07 | 18.2 | 0.2 | 6.7 | 24.8
2026-05-08 | 20.2 | 0.2 | 6.8 | 26.4 | 41.2 | 96 | 12.9 | <0.01
2026-05-09 | 19.4 | 0.2 | 6.8 | 28
2026-05-10 | 19.4 | 0.3 | 6.9 | 29.4
2026-05-11 | 20 | 0.3 | 6.9 | 29.4
2026-05-12 | 20.6 | 0.2 | 6.8 | 28.5
2026-05-13 | 21.6 | 0.3 | 6.8 | 29.2 | 41.7 | 97 | 14.1 | <0.01
2026-05-14 | 21.9 | 0.2 | 6.8 | 29.5
2026-05-15 | 21.7 | 0.3 | 6.8 | 29.5
2026-05-16 | 22.4 | 0.2 | 6.9 | 30.7
2026-05-17 | 23.1 | 0.3 | 6.9 | 31.1
2026-05-18 | 23.1 | 0.3 | 6.9 | 31
2026-05-19 | 23.5 | 0.2 | 6.8 | 30.2
2026-05-20 | 24 | 0.2 | 6.9 | 30.7 | 43.3 | 105 | 15.4 | <0.01
2026-05-21 | 23.9 | 0.3 | 6.9 | 31.3
2026-05-22 | 23.5 | 0.3 | 6.8 | 31.8
2026-05-23 | 23.1 | 0.3 | 6.7 | 26.5
2026-05-24 | 22.6 | 0.2 | 6.8 | 28.6
2026-05-25 | 23.3 | 0.2 | 6.8 | 29.9
2026-05-26 | 24.1 | 0.2 | 6.8 | 30
2026-05-27 | 24.1 | 0.3 | 6.8 | 31 | 42.2 | 101 | 15 | <0.01
2026-05-28 | 23.8 | 0.3 | 6.9 | 32.7
2026-05-29 | 24 | 0.3 | 6.8 | 32.4
2026-05-30 | 24.2 | 0.3 | 6.8 | 30.5
2026-05-31 | 24 | 0.3 | 6.8 | 30.3
最高値 | 24.2 | 0.4 | 6.9 | 32.7 | 43.3 | 105 | 15.4 | <0.01
最低値 | 17.2 | 0.2 | 6.4 | 15.3 | 41.2 | 96 | 12.9 | <0.01
平均値 | 21.5 | 0.3 | 6.8 | 28.7 | 42.1 | 100 | 14.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。