## hp用
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-06-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-06-01 | 24.4 | 0.3 | 6.8 | 28.7
2026-06-02 | 24.2 | 0.3 | 6.8 | 28
2026-06-03 | 22.3 | 0.2 | 6.5 | 20.7 | 39.2 | 84 | 10.5 | <0.01
2026-06-04 | 20.4 | 0.3 | 6.3 | 13.8
2026-06-05 | 21.2 | 0.2 | 6.4 | 16.6
2026-06-06 | 22.1 | 0.3 | 6.7 | 22.9
2026-06-07 | 22 | 0.3 | 6.8 | 26.6
2026-06-08 | 21.9 | 0.3 | 6.8 | 27.2
2026-06-09 | 21.5 | 0.4 | 6.7 | 24.2
2026-06-10 | 21.5 | 0.3 | 6.7 | 24.3 | 37.1 | 74 | 9.3 | <0.01
2026-06-11 | 22.2 | 0.3 | 6.8 | 26.3
2026-06-12 | 23.2 | 0.4 | 6.8 | 27.6
2026-06-13 | 23.9 | 0.3 | 6.8 | 28.7
2026-06-14 | 24 | 0.3 | 6.9 | 29.4
2026-06-15 | 23.6 | 0.3 | 6.9 | 30.2
2026-06-16 | 24.1 | 0.3 | 7 | 30.9
2026-06-17 | 24.1 | 0.3 | 6.9 | 31.5 | 41.3 | 86 | 12.7 | <0.01
2026-06-18 | 24.3 | 0.3 | 6.9 | 31.6
2026-06-19 | 25.3 | 0.3 | 6.9 | 32.2
2026-06-20 | 25.1 | 0.3 | 6.9 | 32.5
2026-06-21 | 25.2 | 0.3 | 6.8 | 31.1
2026-06-22 | 24.9 | 0.3 | 6.7 | 25.5
2026-06-23 | 23.8 | 0.3 | 6.8 | 29.9
2026-06-24 | 23.8 | 0.3 | 6.9 | 30.4 | 41.7 | 85 | 11.8 | <0.01
2026-06-25 | 22.6 | 0.3 | 6.9 | 32
2026-06-26 | 22.6 | 0.3 | 6.6 | 23.3
2026-06-27 | 21.4 | 0.3 | 6.3 | 13.2
2026-06-28 | 20.4 | 0.3 | 6.3 | 12.7
2026-06-29 | 22.7 | 0.2 | 6.4 | 15.8
2026-06-30 | 23.9 | 0.2 | 6.5 | 19.5
最高値 | 25.3 | 0.4 | 7 | 32.5 | 41.7 | 86 | 12.7 | <0.01
最低値 | 20.4 | 0.2 | 6.3 | 12.7 | 37.1 | 74 | 9.3 | <0.01
平均値 | 23.1 | 0.3 | 6.7 | 25.6 | 39.8 | 82 | 11.1 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。