## hp用
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-07-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-07-01 | 24 | 0.4 | 6.6 | 22.4 | 37.3 | 73 | 8.6 | <0.01
2026-07-02 | 23.8 | 0.3 | 6.7 | 24.4
2026-07-03 | 23.6 | 0.3 | 6.3 | 14.3
2026-07-04 | 24.4 | 0.2 | 6.5 | 20.4
2026-07-05 | 24.2 | 0.4 | 6.6 | 20.9
2026-07-06 | 22.9 | 0.3 | 6.4 | 16.6
2026-07-07 | 22.8 | 0.3 | 6.5 | 19.2
2026-07-08 | 23.6 | 0.2 | 6.5 | 20 | 41.7 | 97 | 12.6 | <0.01
2026-07-09 | 24.6 | 0.3 | 6.7 | 24.4
2026-07-10 | 25.8 | 0.3 | 6.7 | 25.9
2026-07-11 | 26.6 | 0.3 | 6.7 | 26.9
2026-07-12 | 26.4 | 0.2 | 6.7 | 26.9
2026-07-13 | 27.3 | 0.2 | 6.7 | 27.1
2026-07-14 | 27.4 | 0.3 | 6.8 | 27.9
2026-07-15 | 28.5 | 0.3 | 6.8 | 27.8 | 40.8 | 100 | 10.9 | <0.01
2026-07-16 | 28.7 | 0.3 | 6.8 | 28.4
2026-07-17 | 29 | 0.3 | 6.8 | 29.2
2026-07-18 | 29.6 | 0.3 | 6.9 | 30.1
2026-07-19 | 29.6 | 0.3 | 6.8 | 30.5
2026-07-20 | 29.6 | 0.2 | 6.6 | 27.6
2026-07-21 | 30.6 | 0.2 | 6.8 | 29.1
2026-07-22 | 31.1 | 0.3 | 6.8 | 29.9 | 42.7 | 102 | 14.1 | <0.01
2026-07-23 | 31.5 | 0.3 | 6.8 | 30.5
2026-07-24 | 31.6 | 0.3 | 6.8 | 29.8
2026-07-25 | 31.5 | 0.3 | 6.8 | 31.4
2026-07-26 | 31.2 | 0.4 | 6.8 | 32.1
2026-07-27 | 30.7 | 0.3 | 6.8 | 31.5
2026-07-28 | 30.8 | 0.3 | 6.8 | 31.4
2026-07-29 | 30.1 | 0.4 | 6.6 | 26.9 | 41.2 | 96 | 12.9 | <0.01
2026-07-30 | 29.9 | 0.3 | 6.5 | 25.3
2026-07-31 | 30.7 | 0.3 | 6.5 | 26.2
最高値 | 31.6 | 0.4 | 6.9 | 32.1 | 42.7 | 102 | 14.1 | <0.01
最低値 | 22.8 | 0.2 | 6.3 | 14.3 | 37.3 | 73 | 8.6 | <0.01
平均値 | 27.8 | 0.3 | 6.7 | 26.3 | 40.7 | 94 | 11.8 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。