## hp用
大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果 | [5 empty] | 2026-08-01
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ 濃度 【pH値】 | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2026-08-01 | 30.9 | 0.2 | 6.6 | 28
2026-08-02 | 31.2 | 0.3 | 6.6 | 27.9
2026-08-03 | 31.1 | 0.3 | 6.6 | 27.5
2026-08-04 | 31 | 0.3 | 6.6 | 27.3
2026-08-05 | 30.5 | 0.2 | 6.5 | 24 | 40.5 | 105 | 12.6 | 0.01
2026-08-06 | 30.2 | 0.3 | 6.5 | 25.8
2026-08-07 | 30.3 | 0.3 | 6.6 | 27.1
2026-08-08 | 30.4 | 0.2 | 6.7 | 29
2026-08-09 | 30.2 | 0.3 | 6.7 | 28.3
2026-08-10 | 30.3 | 0.2 | 6.6 | 26.9
2026-08-11 | 29.5 | 0.2 | 6.6 | 25.2
2026-08-12 | 28.2 | 0.2 | 6.6 | 26.6 | 42.2 | 111 | 15.2 | <0.01
2026-08-13 | 27.8 | 0.2 | 6.6 | 28
2026-08-14 | 28 | 0.2 | 6.7 | 29.8
2026-08-15 | 28.3 | 0.3 | 6.8 | 30.1
2026-08-16 | 28.3 | 0.3 | 6.7 | 28.3
2026-08-17 | 28.3 | 0.3 | 6.7 | 26.8
2026-08-18 | 28.1 | 0.3 | 6.6 | 26.5
2026-08-19 | 28.4 | 0.2 | 6.6 | 27 | 41.9 | 126 | 14.9 | <0.01
2026-08-20 | 29 | 0.2 | 6.5 | 24.6
2026-08-21 | 29.5 | 0.2 | 6.5 | 24.5
2026-08-22 | 30.1 | 0.2 | 6.4 | 24.9
2026-08-23 | 30.3 | 0.3 | 6.4 | 23.9
2026-08-24 | 30.8 | 0.3 | 6.4 | 22.3
2026-08-25 | 31.3 | 0.2 | 6.3 | 21.6
2026-08-26 | 30.7 | 0.2 | 6.4 | 24 | 42.2 | 109 | 15 | <0.01
2026-08-27 | 30.7 | 0.2 | 6.5 | 25.8
2026-08-28 | 29.4 | 0.2 | 6.5 | 23.7
2026-08-29 | 27.6 | 0.2 | 6.3 | 17.8
2026-08-30 | 28.2 | 0.2 | 6.5 | 23.7
2026-08-31 | 29.2 | 0.2 | 6.5 | 23.9
最高値 | 31.3 | 0.3 | 6.8 | 30.1 | 42.2 | 126 | 15.2 | 0.01
最低値 | 27.6 | 0.2 | 6.3 | 17.8 | 40.5 | 105 | 12.6 | <0.01
平均値 | 29.6 | 0.2 | 6.6 | 25.8 | 41.7 | 113 | 14.4 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。