## 4月
2023-04-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-04-01 | 15.2 | 0.2 | 7 | 34.8 |  |  |  |  | 15.8 | 0.3 | 7.2 | 31.8
2023-04-02 | 15.6 | 0.2 | 7 | 35.5 |  |  |  |  | 16.3 | 0.3 | 7.3 | 32.5
2023-04-03 | 15.7 | 0.2 | 7 | 34.5 |  |  |  |  | 16.4 | 0.2 | 7.3 | 33.2
2023-04-04 | 16 | 0.2 | 7 | 34.8 |  |  |  |  | 16.7 | 0.2 | 7.3 | 33.9
2023-04-05 | 16.6 | 0.2 | 7 | 35.4 | 39.9 | 84 | 16.1 | <0.01 | 17.2 | 0.2 | 7.3 | 33.7 | 40.6 | 88 | 18.6 | <0.01
2023-04-06 | 16.7 | 0.2 | 7 | 35.9 |  |  |  |  | 17.4 | 0.2 | 7.2 | 34.2
2023-04-07 | 16.8 | 0.2 | 7 | 36 |  |  |  |  | 17.7 | 0.2 | 7.2 | 34.7
2023-04-08 | 16.7 | 0.2 | 6.7 | 26.8 |  |  |  |  | 17.4 | 0.2 | 7.2 | 34.1
2023-04-09 | 14.6 | 0.2 | 6.6 | 22.3 |  |  |  |  | 16.7 | 0.3 | 7.2 | 30.5
2023-04-10 | 14.9 | 0.2 | 6.9 | 28.4 |  |  |  |  | 16.4 | 0.4 | 7.1 | 27.7
2023-04-11 | 15.7 | 0.2 | 6.9 | 31.4 |  |  |  |  | 16.6 | 0.3 | 7.1 | 28.5
2023-04-12 | 16.7 | 0.2 | 7 | 33.6 | 39.2 | 78 | 14.4 | <0.01 | 17.3 | 0.3 | 7.2 | 29.3 | 37.2 | 88 | 15.8 | <0.01
2023-04-13 | 16.1 | 0.2 | 6.9 | 34.9 |  |  |  |  | 17 | 0.2 | 7.2 | 32.2
2023-04-14 | 16 | 0.2 | 6.9 | 34.8 |  |  |  |  | 17.3 | 0.1 | 7.2 | 32.9
2023-04-15 | 16.5 | 0.2 | 7 | 35.2 |  |  |  |  | 17.4 | 0.2 | 7.2 | 33.7
2023-04-16 | 16 | 0.2 | 6.9 | 33.2 |  |  |  |  | 17.4 | 0.2 | 7.3 | 34.5
2023-04-17 | 16.1 | 0.2 | 6.9 | 31.3 |  |  |  |  | 17.4 | 0.2 | 7.2 | 32.9
2023-04-18 | 16.1 | 0.2 | 6.9 | 32.2 |  |  |  |  | 17 | 0.2 | 7.2 | 32.5
2023-04-19 | 16.2 | 0.2 | 6.9 | 33.2 | 38.7 | 91 | 14.3 | <0.01 | 17.5 | 0.2 | 7.2 | 32.8 | 37.9 | 85 | 16.6 | <0.01
2023-04-20 | 16.5 | 0.2 | 6.9 | 35.3 |  |  |  |  | 17.5 | 0.2 | 7.2 | 32.6
2023-04-21 | 18.1 | 0.2 | 6.9 | 34.3 |  |  |  |  | 18.3 | 0.2 | 7.2 | 33.8
2023-04-22 | 18.1 | 0.2 | 7 | 33.8 |  |  |  |  | 18.6 | 0.2 | 7.3 | 33.3
2023-04-23 | 17 | 0.2 | 7 | 34.2 |  |  |  |  | 18.3 | 0.3 | 7.3 | 34
2023-04-24 | 16.7 | 0.2 | 7 | 34.3 |  |  |  |  | 18 | 0.2 | 7.3 | 34.5
2023-04-25 | 15.6 | 0.2 | 7 | 34.2 |  |  |  |  | 17.3 | 0.2 | 7.2 | 34.4
2023-04-26 | 15.5 | 0.2 | 7 | 34.3 | 39.2 | 90 | 15.8 | <0.01 | 19.5 | 0.2 | 7.3 | 34.5 | 38.1 | 71 | 18.3 | <0.01
2023-04-27 | 15.8 | 0.1 | 6.7 | 27.7 |  |  |  |  | 16.6 | 0.2 | 7.2 | 34.8
2023-04-28 | 16.3 | 0.2 | 6.8 | 28.2 |  |  |  |  | 17 | 0.2 | 7.1 | 30.5
2023-04-29 | 17.3 | 0.2 | 6.8 | 30.9 |  |  |  |  | 17.8 | 0.2 | 7.2 | 30.8
2023-04-30 | 17.8 | 0.2 | 6.9 | 32.3 |  |  |  |  | 18.5 | 0.2 | 7.3 | 30.9
最高値 | 18.1 | 0.2 | 7 | 36 | 39.9 | 91 | 16.1 | <0.01 | 19.5 | 0.4 | 7.3 | 34.8 | 40.6 | 88 | 18.6 | <0.01
最低値 | 14.6 | 0.1 | 6.6 | 22.3 | 38.7 | 78 | 14.3 | <0.01 | 15.8 | 0.1 | 7.1 | 27.7 | 37.2 | 71 | 15.8 | <0.01
平均値 | 16.3 | 0.2 | 6.9 | 32.8 | 39.3 | 86 | 15.2 | <0.01 | 17.3 | 0.2 | 7.2 | 32.7 | 38.5 | 83 | 17.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 5月
2023-05-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-05-01 | 17.8 | 0.1 | 6.6 | 24.1 | 26.7 | 74 | 9.1 | 0.01 | 18.4 | 0.2 | 7.2 | 31.4 | 27.7 | 80 | 15.2 | <0.01
2023-05-02 | 17.5 | 0.1 | 6.7 | 26.3 |  |  |  |  | 18.1 | 0.2 | 7.1 | 27.1
2023-05-03 | 17.7 | 0.2 | 6.8 | 30.3 |  |  |  |  | 18.1 | 0.1 | 7.1 | 29.3
2023-05-04 | 18.4 | 0.2 | 6.9 | 31.2 |  |  |  |  | 18.8 | 0.1 | 7.2 | 31.3
2023-05-05 | 19.2 | 0.2 | 6.9 | 30.4 |  |  |  |  | 19.3 | 0.1 | 7.2 | 31
2023-05-06 | 19.4 | 0.2 | 6.9 | 31.9 |  |  |  |  | 19.9 | <0.1 | 7.3 | 31.3
2023-05-07 | 19.7 | 0.2 | 6.9 | 33.1 |  |  |  |  | 20.4 | 0.1 | 7.3 | 32.9
2023-05-08 | 18.4 | 0.2 | 6.5 | 17.8 |  |  |  |  | 19.8 | 0.1 | 7.2 | 30.9
2023-05-09 | 16.5 | 0.3 | 6.6 | 17.3 |  |  |  |  | 17.9 | 0.3 | 6.9 | 17.5
2023-05-10 | 17.9 | 0.2 | 6.7 | 25.7 | 37.1 | 78 | 10 | <0.01 | 17.6 | 0.1 | 6.9 | 19.7 | 30.8 | 71 | 13.6 | <0.01
2023-05-11 | 18.3 | 0.1 | 6.9 | 28.4 |  |  |  |  | 18.5 | <0.1 | 7.1 | 25.9
2023-05-12 | 17.8 | 0.1 | 6.9 | 28.6 |  |  |  |  | 18.8 | <0.1 | 7.1 | 27.8
2023-05-13 | 18 | 0.2 | 6.9 | 30.6 |  |  |  |  | 19.1 | <0.1 | 7.2 | 29.3
2023-05-14 | 18.2 | 0.1 | 6.9 | 30.9 |  |  |  |  | 19 | <0.1 | 7.2 | 31
2023-05-15 | 18 | 0.2 | 6.8 | 29.8 |  |  |  |  | 19 | <0.1 | 7.2 | 31.2
2023-05-16 | 19.2 | 0.2 | 6.8 | 30.3 |  |  |  |  | 19.4 | <0.1 | 7.1 | 30.1
2023-05-17 | 20.2 | 0.2 | 6.8 | 30.8 | 39 | 116 | 11.6 | <0.01 | 20.2 | <0.1 | 7.1 | 30.5 | 38.4 | 71 | 14.5 | <0.01
2023-05-18 | 21.1 | 0.2 | 6.9 | 31.5 |  |  |  |  | 21 | <0.1 | 7.1 | 29.3
2023-05-19 | 21 | 0.2 | 6.9 | 31.3 |  |  |  |  | 21.4 | <0.1 | 7.1 | 28.3
2023-05-20 | 20 | 0.2 | 6.7 | 28.5 |  |  |  |  | 21.2 | <0.1 | 7.1 | 28.5
2023-05-21 | 21 | 0.2 | 6.8 | 28.7 |  |  |  |  | 21.1 | <0.1 | 7.1 | 26.6
2023-05-22 | 21.6 | 0.2 | 6.8 | 28.9 |  |  |  |  | 21.6 | <0.1 | 7.1 | 26.1
2023-05-23 | 21.6 | 0.2 | 6.9 | 30.9 |  |  |  |  | 21.7 | <0.1 | 7.1 | 28.2
2023-05-24 | 21 | 0.2 | 7 | 31 | 39.2 | 107 | 11.6 | <0.01 | 21.3 | <0.1 | 7.2 | 29.7 | 37.8 | 74 | 14.4 | <0.01
2023-05-25 | 21.1 | 0.2 | 7 | 31.8 |  |  |  |  | 21.2 | <0.1 | 7.2 | 32
2023-05-26 | 21 | 0.2 | 6.9 | 31.9 |  |  |  |  | 21.5 | <0.1 | 7.2 | 31.6
2023-05-27 | 21.2 | 0.2 | 7 | 32.6 |  |  |  |  | 21.6 | <0.1 | 7.3 | 33
2023-05-28 | 22 | 0.2 | 7 | 32.8 |  |  |  |  | 22.1 | <0.1 | 7.4 | 33.5
2023-05-29 | 22.4 | 0.2 | 7 | 32.8 |  |  |  |  | 22.6 | <0.1 | 7.3 | 33.7
2023-05-30 | 21.6 | 0.2 | 6.9 | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 | <0.1 | 7.3 | 32.7
2023-05-31 | 21.4 | 0.3 | 6.7 | 26.6 | 37.6 | 102 | 9.9 | <0.01 | 22.1 | <0.1 | 7.2 | 31.2 | 36.8 | 77 | 14.9 | <0.01
最高値 | 22.4 | 0.3 | 7 | 33.1 | 39.2 | 116 | 11.6 | 0.01 | 22.6 | 0.3 | 7.4 | 33.7 | 38.4 | 80 | 15.2 | <0.01
最低値 | 16.5 | 0.1 | 6.5 | 17.3 | 26.7 | 74 | 9.1 | <0.01 | 17.6 | <0.1 | 6.9 | 17.5 | 27.7 | 71 | 13.6 | <0.01
平均値 | 19.7 | 0.2 | 6.8 | 29.3 | 35.9 | 95 | 10.4 | <0.01 | 20.2 | <0.1 | 7.2 | 29.4 | 34.3 | 75 | 14.5 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 6月
2023-06-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-06-01 | 21 | 0.2 | 6.8 | 26.8 |  |  |  |  | 21.7 | <0.1 | 7.2 | 28.8
2023-06-02 | 20.8 | 0.2 | 6.8 | 27.8 |  |  |  |  | 21.7 | <0.1 | 7.2 | 28.1
2023-06-03 | 20.3 | 0.3 | 6.6 | 19.2 |  |  |  |  | 21.4 | <0.1 | 7.2 | 26.2
2023-06-04 | 19.7 | 0.2 | 6.6 | 19.1 |  |  |  |  | 20.8 | 0.1 | 7 | 19.2
2023-06-05 | 20.7 | 0.1 | 6.7 | 23.2 |  |  |  |  | 21.1 | <0.1 | 7 | 21.4
2023-06-06 | 20.9 | 0.2 | 6.8 | 26 |  |  |  |  | 21.6 | <0.1 | 7.2 | 26.5
2023-06-07 | 20.4 | 0.2 | 6.8 | 26.7 | 34.7 | 95 | 9 | <0.01 | 21.5 | <0.1 | 7.2 | 27.9 | 36.4 | 80 | 13.3 | <0.01
2023-06-08 | 20.9 | 0.2 | 6.9 | 27 |  |  |  |  | 21.8 | <0.1 | 7.3 | 29.9
2023-06-09 | 20.6 | 0.1 | 6.9 | 26.9 |  |  |  |  | 21.7 | <0.1 | 7.3 | 30.1
2023-06-10 | 20.7 | 0.2 | 6.8 | 24.9 |  |  |  |  | 21.8 | <0.1 | 7.3 | 29.6
2023-06-11 | 21 | 0.2 | 6.8 | 25.6 |  |  |  |  | 22 | <0.1 | 7.3 | 29.6
2023-06-12 | 21.2 | 0.2 | 6.9 | 28.3 |  |  |  |  | 22.1 | <0.1 | 7.3 | 29.7
2023-06-13 | 21.3 | 0.1 | 6.9 | 28.3 |  |  |  |  | 22.1 | <0.1 | 7.2 | 30
2023-06-14 | 22.3 | 0.2 | 6.9 | 29.4 | 36.1 | 87 | 9.5 | <0.01 | 22.7 | <0.1 | 7.2 | 31 | 36.7 | 82 | 13 | <0.01
2023-06-15 | 22.5 | 0.2 | 6.9 | 29.5 |  |  |  |  | 23 | <0.1 | 7.2 | 31
2023-06-16 | 22.5 | 0.3 | 6.9 | 29.6 |  |  |  |  | 23.1 | <0.1 | 7.3 | 31.7
2023-06-17 | 23.2 | 0.2 | 6.9 | 30.4 |  |  |  |  | 23.4 | 0.1 | 7.3 | 30.7
2023-06-18 | 24 | 0.2 | 6.9 | 31.3 |  |  |  |  | 24 | 0.1 | 7.3 | 31
2023-06-19 | 23.9 | 0.2 | 7 | 32 |  |  |  |  | 24.1 | 0.1 | 7.3 | 31.5
2023-06-20 | 24.5 | 0.2 | 7 | 32.1 |  |  |  |  | 24.5 | 0.1 | 7.3 | 32.8
2023-06-21 | 24.8 | 0.2 | 7 | 32.4 | 38 | 91 | 11 | <0.01 | 24.6 | 0.1 | 7.3 | 32.4 | 38.4 | 82 | 14.6 | <0.01
2023-06-22 | 23.6 | 0.2 | 6.9 | 33.6 |  |  |  |  | 24.5 | 0.1 | 7.3 | 32.9
2023-06-23 | 22.2 | 0.2 | 6.7 | 25.2 |  |  |  |  | 23.8 | 0.1 | 7.2 | 33.3
2023-06-24 | 23.4 | 0.1 | 6.8 | 28.9 |  |  |  |  | 23.7 | 0.1 | 7.2 | 30.1
2023-06-25 | 24 | 0.2 | 6.9 | 31.8 |  |  |  |  | 24.1 | 0.1 | 7.2 | 30.9
2023-06-26 | 24.6 | 0.2 | 6.9 | 32 |  |  |  |  | 24.4 | 0.1 | 7.3 | 32.2
2023-06-27 | 24.5 | 0.2 | 6.9 | 32.4 |  |  |  |  | 24.7 | 0.1 | 7.2 | 31.8
2023-06-28 | 25.7 | 0.2 | 6.9 | 31 | 38.1 | 110 | 11 | <0.01 | 25.3 | 0.1 | 7.1 | 33.1 | 38.5 | 86 | 14.5 | <0.01
2023-06-29 | 26 | 0.2 | 6.9 | 32.1 |  |  |  |  | 25.7 | 0.1 | 7.2 | 32.8
2023-06-30 | 26.3 | 0.2 | 6.8 | 31 |  |  |  |  | 26.3 | 0.1 | 7.2 | 33.1
最高値 | 26.3 | 0.3 | 7 | 33.6 | 38.1 | 110 | 11 | <0.01 | 26.3 | 0.1 | 7.3 | 33.3 | 38.5 | 86 | 14.6 | <0.01
最低値 | 19.7 | 0.1 | 6.6 | 19.1 | 34.7 | 87 | 9 | <0.01 | 20.8 | <0.1 | 7 | 19.2 | 36.4 | 80 | 13 | <0.01
平均値 | 22.6 | 0.2 | 6.8 | 28.5 | 36.7 | 96 | 10.1 | <0.01 | 23.1 | <0.1 | 7.2 | 30 | 37.5 | 83 | 13.9 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 7月
2023-07-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-07-01 | 26.1 | 0.2 | 6.9 | 32.3 |  |  |  |  | 26.3 | 0.2 | 7.2 | 33.2
2023-07-02 | 24.8 | 0.3 | 6.6 | 24.6 |  |  |  |  | 25.9 | 0.2 | 7.2 | 32.3
2023-07-03 | 26.1 | 0.1 | 6.7 | 26.5 |  |  |  |  | 26 | 0.2 | 7.2 | 31
2023-07-04 | 26.5 | 0.2 | 6.8 | 30.6 |  |  |  |  | 26.2 | 0.2 | 7.2 | 31.3
2023-07-05 | 27.1 | 0.3 | 6.9 | 32.6 | 36.9 | 98 | 10.7 | <0.01 | 26.7 | 0.1 | 7.2 | 31.6 | 37.5 | 79 | 13.8 | <0.01
2023-07-06 | 26.4 | 0.2 | 6.9 | 33.3 |  |  |  |  | 26.5 | 0.1 | 7.2 | 32.8
2023-07-07 | 27 | 0.2 | 6.8 | 31.4 |  |  |  |  | 26.6 | 0.1 | 7.1 | 32
2023-07-08 | 27.2 | 0.2 | 6.9 | 32.9 |  |  |  |  | 26.9 | 0.1 | 7.2 | 32.7
2023-07-09 | 26.9 | 0.2 | 6.9 | 33 |  |  |  |  | 27.1 | 0.2 | 7.2 | 32
2023-07-10 | 26.8 | 0.2 | 6.9 | 32.4 |  |  |  |  | 26.8 | 0.2 | 7.2 | 32.5
2023-07-11 | 27 | 0.3 | 6.9 | 33.3 |  |  |  |  | 26.9 | 0.1 | 7.1 | 31.8
2023-07-12 | 27.7 | 0.2 | 6.8 | 31 | 38.3 | 88 | 10 | <0.01 | 27 | 0.1 | 7.2 | 32.5 | 38.5 | 87 | 13.2 | <0.01
2023-07-13 | 27.7 | 0.2 | 6.9 | 32.5 |  |  |  |  | 27.3 | 0.1 | 7.2 | 33.5
2023-07-14 | 26.9 | 0.2 | 6.8 | 32.9 |  |  |  |  | 27 | 0.1 | 7.2 | 32.8
2023-07-15 | 26.1 | 0.2 | 6.7 | 28.2 |  |  |  |  | 26.3 | 0.1 | 7.1 | 31.3
2023-07-16 | 27.1 | 0.2 | 6.9 | 32.6 |  |  |  |  | 26.2 | 0.2 | 7.3 | 29.5
2023-07-17 | 27.5 | 0.2 | 7 | 32.6 |  |  |  |  | 26.6 | 0.2 | 7.3 | 30.3
2023-07-18 | 28.2 | 0.2 | 7 | 32.9 |  |  |  |  | 27.1 | 0.1 | 7.2 | 31.7
2023-07-19 | 28.8 | 0.2 | 6.9 | 33.3 | 39.1 | 90 | 10.8 | <0.01 | 27.6 | 0.1 | 7.1 | 32 | 38.2 | 80 | 13.5 | <0.01
2023-07-20 | 28.1 | 0.2 | 7 | 33.9 |  |  |  |  | 27.5 | 0.1 | 7.2 | 32.4
2023-07-21 | 28.1 | 0.2 | 6.9 | 34.8 |  |  |  |  | 27 | 0.1 | 7.2 | 33.4
2023-07-22 | 28.5 | 0.2 | 6.9 | 34.5 |  |  |  |  | 27.2 | 0.1 | 7.2 | 33.9
2023-07-23 | 28.9 | 0.2 | 6.9 | 34.8 |  |  |  |  | 27.8 | 0.2 | 7.3 | 34.8
2023-07-24 | 29.2 | 0.2 | 6.9 | 34.6 |  |  |  |  | 27.8 | 0.2 | 7.2 | 35
2023-07-25 | 29.4 | 0.2 | 6.9 | 34.3 |  |  |  |  | 28.1 | 0.1 | 7.2 | 35.2
2023-07-26 | 29.7 | 0.3 | 6.9 | 34.9 | 41.2 | 99 | 14.2 | <0.01 | 28.6 | 0.2 | 7.2 | 35.5 | 40.8 | 89 | 16.3 | <0.01
2023-07-27 | 30.2 | 0.2 | 6.9 | 35 |  |  |  |  | 28.8 | 0.2 | 7.2 | 36.2
2023-07-28 | 30.5 | 0.2 | 6.8 | 34.2 |  |  |  |  | 29.2 | 0.3 | 7.2 | 36.4
2023-07-29 | 30.6 | 0.2 | 6.9 | 35.2 |  |  |  |  | 29.3 | 0.2 | 7.2 | 35.7
2023-07-30 | 30.8 | 0.2 | 6.9 | 35.5 |  |  |  |  | 29.5 | 0.2 | 7.3 | 34.6
2023-07-31 | 30.5 | 0.2 | 6.9 | 35.3 |  |  |  |  | 29.4 | 0.2 | 7.3 | 34.7
最高値 | 30.8 | 0.3 | 7 | 35.5 | 41.2 | 99 | 14.2 | <0.01 | 29.5 | 0.3 | 7.3 | 36.4 | 40.8 | 89 | 16.3 | <0.01
最低値 | 24.8 | 0.1 | 6.6 | 24.6 | 36.9 | 88 | 10 | <0.01 | 25.9 | 0.1 | 7.1 | 29.5 | 37.5 | 79 | 13.2 | <0.01
平均値 | 27.9 | 0.2 | 6.9 | 32.8 | 38.9 | 94 | 11.4 | <0.01 | 27.3 | 0.2 | 7.2 | 33.1 | 38.8 | 84 | 14.2 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 8月
2023-08-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-08-01 | 30.4 | 0.2 | 6.9 | 35.3 |  |  |  |  | 29.4 | 0.2 | 7.2 | 34.3
2023-08-02 | 30.7 | 0.2 | 6.9 | 34.8 | 40.6 | 104 | 15 | <0.01 | 29.4 | 0.2 | 7.2 | 34.4 | 40.7 | 101 | 17.7 | <0.01
2023-08-03 | 30.7 | 0.2 | 6.9 | 34.4 |  |  |  |  | 29.6 | 0.2 | 7.2 | 33.9
2023-08-04 | 30.8 | 0.2 | 6.9 | 34.3 |  |  |  |  | 29.7 | 0.2 | 7.2 | 33.4
2023-08-05 | 30.7 | 0.2 | 6.9 | 34 |  |  |  |  | 29.5 | 0.2 | 7.2 | 33.7
2023-08-06 | 30.7 | 0.2 | 6.9 | 34.5 |  |  |  |  | 29.5 | 0.2 | 7.3 | 32.9
2023-08-07 | 30.3 | 0.2 | 6.9 | 33.4 |  |  |  |  | 29.3 | 0.3 | 7.2 | 33.7
2023-08-08 | 29.2 | 0.2 | 6.8 | 33.8 |  |  |  |  | 28.8 | 0.2 | 7.2 | 33.3
2023-08-09 | 29 | 0.2 | 6.9 | 33.4 | 39.9 | 110 | 15.4 | <0.01 | 28.9 | 0.2 | 7.2 | 33 | 39.6 | 101 | 18.7 | <0.01
2023-08-10 | 29 | 0.3 | 6.8 | 32.8 |  |  |  |  | 29.1 | 0.2 | 7.1 | 33.3
2023-08-11 | 28.9 | 0.2 | 6.8 | 31.4 |  |  |  |  | 29.1 | 0.3 | 7.2 | 32.6
2023-08-12 | 29.3 | 0.2 | 6.8 | 31.6 |  |  |  |  | 29.1 | 0.3 | 7.2 | 31.9
2023-08-13 | 29.7 | 0.2 | 6.8 | 31.7 |  |  |  |  | 29.5 | 0.3 | 7.2 | 31.6
2023-08-14 | 29.7 | 0.2 | 6.8 | 31.7 |  |  |  |  | 29.7 | 0.4 | 7.1 | 32
2023-08-15 | 28.5 | 0.3 | 6.8 | 30.8 |  |  |  |  | 29.1 | 0.5 | 7.2 | 31.3
2023-08-16 | 24.7 | 0.8 | 6.5 | 16.8 | 23.6 | 97 | 4.7 | <0.01 | 28.1 | 0.5 | 7.1 | 29.7 | 36 | 90 | 15.5 | <0.01
2023-08-17 | 25.4 | 0.2 | 6.5 | 16.5 |  |  |  |  | 26.1 | 0.6 | 6.7 | 18
2023-08-18 | 26.7 | 0.2 | 6.6 | 21.3 |  |  |  |  | 26 | 0.4 | 6.9 | 20.5
2023-08-19 | 28 | 0.1 | 6.5 | 21.8 |  |  |  |  | 26.9 | 0.3 | 7 | 24.3
2023-08-20 | 29 | 0.1 | 6.5 | 23.2 |  |  |  |  | 28.2 | 0.3 | 7 | 27.1
2023-08-21 | 30 | 0.1 | 6.5 | 22.7 |  |  |  |  | 28.8 | 0.3 | 7 | 28.2
2023-08-22 | 30.2 | 0.1 | 6.7 | 26.6 |  |  |  |  | 29.3 | 0.3 | 7 | 29
2023-08-23 | 29.9 | 0.1 | 6.6 | 26.2 | 35.5 | 94 | 10.3 | <0.01 | 29.2 | 0.2 | 7.1 | 29.6 | 35.4 | 86 | 14.2 | <0.01
2023-08-24 | 29.5 | 0.2 | 6.7 | 28.5 |  |  |  |  | 29.5 | 0.2 | 7.1 | 30.6
2023-08-25 | 28.5 | 0.2 | 6.6 | 26.3 |  |  |  |  | 29.1 | 0.2 | 7 | 30.8
2023-08-26 | 29.3 | 0.2 | 6.8 | 29.8 |  |  |  |  | 28.8 | 0.2 | 7.1 | 29.9
2023-08-27 | 29.7 | 0.2 | 6.8 | 30.5 |  |  |  |  | 28.9 | 0.3 | 7.2 | 30.9
2023-08-28 | 29.9 | 0.2 | 6.9 | 31.6 |  |  |  |  | 29.1 | 0.2 | 7.2 | 31.6
2023-08-29 | 30.1 | 0.2 | 6.9 | 31.5 |  |  |  |  | 29.3 | 0.2 | 7.1 | 31.7
2023-08-30 | 29.8 | 0.2 | 6.9 | 30.3 | 35.9 | 88 | 10.6 | <0.01 | 29.3 | 0.2 | 7.1 | 31.6 | 36.8 | 93 | 14.6 | <0.01
2023-08-31 | 29.5 | 0.3 | 6.9 | 32.2 |  |  |  |  | 29.1 | 0.2 | 7.1 | 32
最高値 | 30.8 | 0.8 | 6.9 | 35.3 | 40.6 | 110 | 15.4 | <0.01 | 29.7 | 0.6 | 7.3 | 34.4 | 40.7 | 101 | 18.7 | <0.01
最低値 | 24.7 | 0.1 | 6.5 | 16.5 | 23.6 | 88 | 4.7 | <0.01 | 26 | 0.2 | 6.7 | 18 | 35.4 | 86 | 14.2 | <0.01
平均値 | 29.3 | 0.2 | 6.8 | 29.5 | 35.1 | 99 | 11.2 | <0.01 | 28.9 | 0.3 | 7.1 | 30.7 | 37.7 | 94 | 16.1 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 9月
2023-09-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-09-01 | 29.4 | 0.2 | 6.9 | 32.3 |  |  |  |  | 29.1 | 0.2 | 7.1 | 32.4
2023-09-02 | 29.5 | 0.2 | 6.9 | 32.8 |  |  |  |  | 29 | 0.2 | 7.2 | 33.1
2023-09-03 | 29 | 0.2 | 6.9 | 34.8 |  |  |  |  | 29.2 | 0.2 | 7.3 | 33.2
2023-09-04 | 29.2 | 0.2 | 6.9 | 34.4 |  |  |  |  | 28.9 | 0.2 | 7.2 | 33.5
2023-09-05 | 29.3 | 0.1 | 6.7 | 32.2 |  |  |  |  | 29 | 0.2 | 7.1 | 33.8
2023-09-06 | 29.5 | 0.1 | 6.8 | 32.6 | 39.5 | 114 | 13.4 | <0.01 | 29 | 0.2 | 7.1 | 33.8 | 39.6 | 98 | 16.7 | <0.01
2023-09-07 | 28.5 | 0.3 | 6.9 | 33.9 |  |  |  |  | 28.7 | 0.2 | 7.1 | 33.5
2023-09-08 | 27.5 | 0.2 | 6.7 | 30.3 |  |  |  |  | 27.4 | 0.1 | 7.1 | 33.7
2023-09-09 | 27.5 | 0.3 | 6.8 | 33.1 |  |  |  |  | 27.6 | 0.2 | 7.1 | 32.5
2023-09-10 | 28.2 | 0.2 | 6.8 | 32.5 |  |  |  |  | 27.8 | 0.2 | 7.1 | 33
2023-09-11 | 28.3 | 0.2 | 6.8 | 32.6 |  |  |  |  | 28 | 0.2 | 7.1 | 32.2
2023-09-12 | 27.8 | 0.2 | 6.8 | 33.5 |  |  |  |  | 27.8 | 0.2 | 7.1 | 32.9
2023-09-13 | 27.8 | 0.2 | 6.7 | 30.3 | 38.4 | 92 | 11.8 | <0.01 | 27.6 | 0.2 | 7 | 32.3 | 39.4 | 73 | 16.2 | <0.01
2023-09-14 | 28.1 | 0.2 | 6.6 | 29.9 |  |  |  |  | 27.8 | 0.2 | 7 | 31.1
2023-09-15 | 28.3 | 0.2 | 6.8 | 32.8 |  |  |  |  | 28 | 0.2 | 7 | 32.6
2023-09-16 | 28.8 | 0.2 | 6.8 | 33.3 |  |  |  |  | 27.8 | 0.2 | 7.2 | 32.6
2023-09-17 | 28.9 | 0.2 | 6.8 | 33.8 |  |  |  |  | 28.3 | 0.3 | 7.2 | 33.8
2023-09-18 | 28.8 | 0.2 | 6.8 | 34.7 |  |  |  |  | 28.7 | 0.3 | 7.3 | 34
2023-09-19 | 28.8 | 0.2 | 6.9 | 34.6 |  |  |  |  | 28.6 | 0.2 | 7.2 | 34.7
2023-09-20 | 28.6 | 0.3 | 6.9 | 34.5 | 39.7 | 94 | 14 | <0.01 | 28.6 | 0.3 | 7.2 | 33.6 | 39.4 | 79 | 17.2 | <0.01
2023-09-21 | 28.5 | 0.2 | 6.8 | 35.2 |  |  |  |  | 28.4 | 0.2 | 7.2 | 34.1
2023-09-22 | 27.5 | 0.2 | 6.8 | 32.8 |  |  |  |  | 28.1 | 0.2 | 7.2 | 33.7
2023-09-23 | 27.4 | 0.3 | 6.9 | 32.7 |  |  |  |  | 27.5 | 0.2 | 7.1 | 32.2
2023-09-24 | 26.7 | 0.3 | 7 | 33 |  |  |  |  | 27 | 0.3 | 7.2 | 32.4
2023-09-25 | 26.5 | 0.2 | 7 | 33.4 |  |  |  |  | 26.6 | 0.2 | 7.2 | 31.2
2023-09-26 | 26.8 | 0.2 | 7 | 34.7 |  |  |  |  | 26.6 | 0.3 | 7.2 | 32.5
2023-09-27 | 26.6 | 0.2 | 7 | 35.6 | 39.6 | 94 | 13.6 | <0.01 | 26.9 | 0.2 | 7.2 | 33 | 39 | 75 | 15.9 | <0.01
2023-09-28 | 26.9 | 0.2 | 7 | 35.9 |  |  |  |  | 27.1 | 0.3 | 7.2 | 34.2
2023-09-29 | 26.7 | 0.2 | 7 | 36.3 |  |  |  |  | 27 | 0.2 | 7.2 | 34.4
2023-09-30 | 26.5 | 0.2 | 7 | 36.6 |  |  |  |  | 26.7 | 0.3 | 7.3 | 34.8
最高値 | 29.5 | 0.3 | 7 | 36.6 | 39.7 | 114 | 14 | <0.01 | 29.2 | 0.3 | 7.3 | 34.8 | 39.6 | 98 | 17.2 | <0.01
最低値 | 26.5 | 0.1 | 6.6 | 29.9 | 38.4 | 92 | 11.8 | <0.01 | 26.6 | 0.1 | 7 | 31.1 | 39 | 73 | 15.9 | <0.01
平均値 | 28.1 | 0.2 | 6.8 | 33.5 | 39.3 | 99 | 13.2 | <0.01 | 28 | 0.2 | 7.1 | 33.2 | 39.4 | 81 | 16.5 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 10月
2023-10-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-10-01 | 26.2 | 0.2 | 7 | 35.6 |  |  |  |  | 26.9 | 0.3 | 7.3 | 33
2023-10-02 | 24.8 | 0.2 | 6.6 | 23.3 |  |  |  |  | 26.1 | 0.3 | 7.2 | 30.8
2023-10-03 | 24.3 | 0.1 | 6.8 | 31.3 |  |  |  |  | 25.3 | 0.2 | 7 | 25.4
2023-10-04 | 23.9 | 0.2 | 6.9 | 34.3 | 40.5 | 95 | 13.9 | <0.01 | 25.1 | 0.2 | 7.1 | 30.2 | 39.2 | 78 | 15.7 | <0.01
2023-10-05 | 24 | 0.2 | 6.9 | 34.5 |  |  |  |  | 24.8 | 0.2 | 7.1 | 30.5
2023-10-06 | 22.6 | 0.2 | 6.9 | 34.5 |  |  |  |  | 24.1 | 0.2 | 7.1 | 31
2023-10-07 | 21.8 | 0.2 | 6.9 | 34.4 |  |  |  |  | 23.4 | 0.3 | 7.2 | 33
2023-10-08 | 21.4 | 0.2 | 7 | 35.3 |  |  |  |  | 22.9 | 0.3 | 7.3 | 33.1
2023-10-09 | 20.8 | 0.2 | 7 | 35.4 |  |  |  |  | 22.2 | 0.3 | 7.3 | 33.8
2023-10-10 | 21.1 | 0.2 | 7 | 35.9 |  |  |  |  | 22 | 0.3 | 7.2 | 34.2
2023-10-11 | 21.3 | 0.2 | 7 | 34.5 | 40.3 | 93 | 13.5 | <0.01 | 21.9 | 0.3 | 7.2 | 33.7 | 41 | 100 | 17.1 | <0.01
2023-10-12 | 20.9 | 0.2 | 7 | 34.1 |  |  |  |  | 22 | 0.2 | 7.1 | 30.6
2023-10-13 | 20.7 | 0.2 | 7 | 35.2 |  |  |  |  | 21.8 | 0.3 | 7.1 | 30
2023-10-14 | 20.7 | 0.2 | 7 | 36.4 |  |  |  |  | 21.9 | 0.2 | 7 | 29.2
2023-10-15 | 20.5 | 0.2 | 7 | 35.6 |  |  |  |  | 22 | 0.3 | 7 | 29.9
2023-10-16 | 20.8 | 0.2 | 6.9 | 33.5 |  |  |  |  | 21.7 | 0.3 | 7 | 29.9
2023-10-17 | 20.5 | 0.2 | 6.9 | 33.7 |  |  |  |  | 21.8 | 0.3 | 6.8 | 26.9
2023-10-18 | 20.6 | 0.2 | 7 | 35.8 | 40.9 | 93 | 14.3 | <0.01 | 21.6 | 0.2 | 7 | 32.1 | 39.8 | 95 | 16.8 | <0.01
2023-10-19 | 20.6 | 0.2 | 7 | 36.2 |  |  |  |  | 21.8 | 0.2 | 7.1 | 34.9
2023-10-20 | 20.8 | 0.2 | 7 | 37.4 |  |  |  |  | 22 | 0.2 | 7.1 | 35.5
2023-10-21 | 20.3 | 0.1 | 7 | 35.9 |  |  |  |  | 21.7 | 0.3 | 7.3 | 35.3
2023-10-22 | 19.2 | 0.1 | 7 | 35.5 |  |  |  |  | 21.1 | 0.3 | 7.3 | 36.1
2023-10-23 | 18.8 | 0.1 | 7 | 35.9 |  |  |  |  | 20.5 | 0.2 | 7.3 | 35.8
2023-10-24 | 19.1 | 0.2 | 7 | 36.9 |  |  |  |  | 20.2 | 0.2 | 7.2 | 35.4
2023-10-25 | 19.2 | 0.1 | 7 | 35.9 | 41.7 | 97 | 15.1 | <0.01 | 20.3 | 0.2 | 7.1 | 34.3 | 41.4 | 91 | 18 | <0.01
2023-10-26 | 19.4 | 0.2 | 7 | 37.8 |  |  |  |  | 20.4 | 0.2 | 7.1 | 34.7
2023-10-27 | 19.3 | 0.1 | 7 | 37.8 |  |  |  |  | 20.7 | 0.2 | 7.2 | 35.9
2023-10-28 | 19.2 | 0.1 | 7 | 35.8 |  |  |  |  | 20.4 | 0.2 | 7.2 | 36.3
2023-10-29 | 18.7 | 0.2 | 6.9 | 34.7 |  |  |  |  | 20.1 | 0.2 | 7.3 | 36.3
2023-10-30 | 18.2 | 0.1 | 7.1 | 35.5 |  |  |  |  | 19.7 | 0.2 | 7.2 | 36.5
2023-10-31 | 18.1 | 0.1 | 7.1 | 36.3 |  |  |  |  | 19.5 | 0.2 | 7.2 | 35.6
最高値 | 26.2 | 0.2 | 7.1 | 37.8 | 41.7 | 97 | 15.1 | <0.01 | 26.9 | 0.3 | 7.3 | 36.5 | 41.4 | 100 | 18 | <0.01
最低値 | 18.1 | 0.1 | 6.6 | 23.3 | 40.3 | 93 | 13.5 | <0.01 | 19.5 | 0.2 | 6.8 | 25.4 | 39.2 | 78 | 15.7 | <0.01
平均値 | 20.9 | 0.2 | 6.9 | 35 | 40.9 | 95 | 14.2 | <0.01 | 22.1 | 0.2 | 7.2 | 32.9 | 40.4 | 91 | 16.9 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 11月
2023-11-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-11-01 | 18.3 | 0.2 | 7 | 36.3 | 42.1 | 98 | 15.5 | <0.01 | 19.7 | 0.2 | 7.2 | 34.9 | 42.4 | 96 | 18.7 | <0.01
2023-11-02 | 18.2 | 0.2 | 7.1 | 37.1 |  |  |  |  | 19.8 | 0.2 | 7.1 | 35.6
2023-11-03 | 18.4 | 0.2 | 7.1 | 36.7 |  |  |  |  | 19.7 | 0.2 | 7.2 | 37
2023-11-04 | 18.7 | 0.1 | 7 | 36 |  |  |  |  | 19.9 | 0.3 | 7.2 | 36.1
2023-11-05 | 18.8 | 0.1 | 7 | 35.3 |  |  |  |  | 20.2 | 0.2 | 7.3 | 37.1
2023-11-06 | 19.2 | 0.2 | 7.1 | 36.3 |  |  |  |  | 20.5 | 0.2 | 7.3 | 37.3
2023-11-07 | 19.5 | 0.2 | 7.1 | 35.8 |  |  |  |  | 20.6 | 0.2 | 7.1 | 36
2023-11-08 | 19.4 | 0.2 | 6.8 | 28 | 36.9 | 84 | 11 | <0.01 | 20.4 | 0.2 | 7.2 | 36.1 | 41.7 | 80 | 17.9 | <0.01
2023-11-09 | 18.4 | 0.2 | 6.9 | 31.4 |  |  |  |  | 20.5 | 0.3 | 7 | 31.4
2023-11-10 | 18.7 | 0.2 | 7 | 37 |  |  |  |  | 20.3 | 0.3 | 7.1 | 34
2023-11-11 | 18.6 | 0.2 | 7 | 36.8 |  |  |  |  | 19.8 | 0.3 | 7.2 | 35.4
2023-11-12 | 17.7 | 0.2 | 6.9 | 34 |  |  |  |  | 19.3 | 0.3 | 7.3 | 36.6
2023-11-13 | 16.4 | 0.2 | 7.1 | 36.8 |  |  |  |  | 18.2 | 0.2 | 7.2 | 35.1
2023-11-14 | 15.3 | 0.2 | 7.1 | 38.4 |  |  |  |  | 17.1 | 0.2 | 7.2 | 36
2023-11-15 | 15.2 | 0.2 | 7.1 | 37.8 | 44.4 | 102 | 15.2 | <0.01 | 16.5 | 0.2 | 7.1 | 37.3 | 44.1 | 97 | 18.2 | <0.01
2023-11-16 | 15.2 | 0.1 | 7.1 | 37 |  |  |  |  | 16.4 | 0.2 | 7.1 | 36.9
2023-11-17 | 15.4 | 0.2 | 7.1 | 38.3 |  |  |  |  | 16.7 | 0.2 | 7.2 | 37.1
2023-11-18 | 15.2 | 0.2 | 7 | 35.7 |  |  |  |  | 16.5 | 0.2 | 7.2 | 36.4
2023-11-19 | 13.4 | 0.2 | 7.1 | 35.8 |  |  |  |  | 15.9 | 0.3 | 7.3 | 36.3
2023-11-20 | 13.4 | 0.2 | 7.1 | 37 |  |  |  |  | 15.4 | 0.3 | 7.2 | 36.2
2023-11-21 | 13.6 | 0.2 | 7.1 | 38 |  |  |  |  | 15.1 | 0.2 | 7.2 | 37.2
2023-11-22 | 13.5 | 0.2 | 7.1 | 38.8 | 44.5 | 97 | 15 | <0.01 | 14.8 | 0.2 | 7.2 | 36.4 | 44 | 95 | 18.2 | <0.01
2023-11-23 | 13.6 | 0.2 | 7.1 | 39.3 |  |  |  |  | 15 | 0.2 | 7.2 | 36.5
2023-11-24 | 13.8 | 0.2 | 7.1 | 38.8 |  |  |  |  | 15.3 | 0.2 | 7.2 | 37.4
2023-11-25 | 13.7 | 0.2 | 7.1 | 39.1 |  |  |  |  | 15 | 0.2 | 7.3 | 37.7
2023-11-26 | 12.8 | 0.2 | 7.2 | 39.5 |  |  |  |  | 14.6 | 0.2 | 7.3 | 38
2023-11-27 | 12.6 | 0.2 | 7.1 | 39.5 |  |  |  |  | 14.3 | 0.2 | 7.3 | 39
2023-11-28 | 12.6 | 0.1 | 7.1 | 38.4 |  |  |  |  | 14.2 | 0.2 | 7.2 | 38
2023-11-29 | 12.5 | 0.2 | 7.1 | 38.7 | 44.5 | 97 | 15.5 | <0.01 | 14 | 0.2 | 7.1 | 37 | 44.1 | 99 | 18.5 | <0.01
2023-11-30 | 12.2 | 0.2 | 7.2 | 39.8 |  |  |  |  | 14.1 | 0.2 | 7.1 | 38.7
最高値 | 19.5 | 0.2 | 7.2 | 39.8 | 44.5 | 102 | 15.5 | <0.01 | 20.6 | 0.3 | 7.3 | 39 | 44.1 | 99 | 18.7 | <0.01
最低値 | 12.2 | 0.1 | 6.8 | 28 | 36.9 | 84 | 11 | <0.01 | 14 | 0.2 | 7 | 31.4 | 41.7 | 80 | 17.9 | <0.01
平均値 | 15.8 | 0.2 | 7.1 | 36.9 | 42.5 | 96 | 14.4 | <0.01 | 17.3 | 0.2 | 7.2 | 36.5 | 43.3 | 93 | 18.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 12月
2023-12-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場 | [7 empty] | 三島浄水場
配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | [7 empty] | 北部水道事業所管内
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2023-12-01 | 11.9 | 0.2 | 7.2 | 39.8 |  |  |  |  | 13.5 | 0.2 | 7.2 | 37.9
2023-12-02 | 11.3 | 0.1 | 7.2 | 39.6 |  |  |  |  | 13.2 | 0.2 | 7.2 | 38.3
2023-12-03 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 39.3 |  |  |  |  | 12.7 | 0.2 | 7.3 | 39
2023-12-04 | 10.9 | 0.1 | 7.2 | 38.9 |  |  |  |  | 12.4 | 0.2 | 7.2 | 38.5
2023-12-05 | 10.7 | 0.2 | 7.2 | 39.6 |  |  |  |  | 12.4 | 0.2 | 7.2 | 38.8
2023-12-06 | 10.6 | 0.1 | 7.1 | 38.7 | 44.6 | 102 | 15.6 | <0.01 | 12.4 | 0.2 | 7.2 | 38 | 44.1 | 101 | 18.8 | <0.01
2023-12-07 | 11.2 | 0.1 | 7.1 | 39.5 |  |  |  |  | 12.6 | 0.2 | 7.1 | 38.2
2023-12-08 | 11.2 | 0.2 | 7.2 | 40.4 |  |  |  |  | 12.8 | 0.2 | 7.2 | 38.7
2023-12-09 | 11 | 0.2 | 7.2 | 39.5 |  |  |  |  | 12.5 | 0.2 | 7.4 | 38.8
2023-12-10 | 11.5 | 0.2 | 7.2 | 38.7 |  |  |  |  | 12.7 | 0.2 | 7.4 | 38.7
2023-12-11 | 11.8 | 0.2 | 7.2 | 38.8 |  |  |  |  | 13.1 | 0.2 | 7.3 | 39.2
2023-12-12 | 12.3 | 0.2 | 7.2 | 38.8 |  |  |  |  | 12.1 | 0.2 | 7.3 | 38.4
2023-12-13 | 12.6 | 0.2 | 7.1 | 38.5 | 45.9 | 98 | 17 | <0.01
2023-12-14 | 12.2 | 0.2 | 7.1 | 37.4
2023-12-15 | 12.2 | 0.2 | 7.2 | 39
2023-12-16 | 12.9 | 0.2 | 7.1 | 37.8
2023-12-17 | 12.7 | 0.2 | 7.2 | 38.7
2023-12-18 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 38.1
2023-12-19 | 10 | 0.2 | 7.2 | 38.7
2023-12-20 | 10.3 | 0.2 | 7.2 | 38.3 | 44.8 | 102 | 16.3 | <0.01
2023-12-21 | 9.9 | 0.2 | 7.2 | 38.8
2023-12-22 | 8.9 | 0.2 | 7.3 | 38.2
2023-12-23 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 38.8
2023-12-24 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 39.2
2023-12-25 | 8.1 | 0.2 | 7.2 | 39.3
2023-12-26 | 8 | 0.2 | 7.2 | 38.9
2023-12-27 | 8.1 | 0.2 | 7.2 | 38.3 | 45.1 | 101 | 16.3 | <0.01
2023-12-28 | 8.3 | 0.2 | 7.2 | 37.3
2023-12-29 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 38.8
2023-12-30 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 38.2
2023-12-31 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 38.3
最高値 | 12.9 | 0.3 | 7.3 | 40.4 | 45.9 | 102 | 17 | <0.01 | 13.5 | 0.2 | 7.4 | 39.2
最低値 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 37.3 | 44.6 | 98 | 15.6 | <0.01 | 12.1 | 0.2 | 7.1 | 37.9
平均値 | 10.4 | 0.2 | 7.2 | 38.8 | 45.1 | 101 | 16.3 | <0.01 | 12.7 | 0.2 | 7.3 | 38.5 | 44.1 | 101 | 18.8 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。
大庭浄水場への工業用水一元化に伴い、12/13以降の三島浄水場の工業用水は廃止。

## 1月
2024-01-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-01-01 | 8.8 | 0.2 | 7.3 | 38.5
2024-01-02 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 38.1
2024-01-03 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 37.9
2024-01-04 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 37.2
2024-01-05 | 8.8 | 0.2 | 7.2 | 37.3 | 44.8 | 97 | 15.6 | <0.01
2024-01-06 | 9 | 0.1 | 7.2 | 37.1
2024-01-07 | 9 | 0.1 | 7.2 | 36.9
2024-01-08 | 8.5 | 0.2 | 7.3 | 37.5
2024-01-09 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 38.1
2024-01-10 | 8 | 0.2 | 7.3 | 38.3 | 44.4 | 92 | 15.9 | <0.01
2024-01-11 | 7.9 | 0.1 | 7.2 | 37.9
2024-01-12 | 8 | 0.2 | 7.2 | 38.1
2024-01-13 | 8.2 | 0.2 | 7.2 | 38.4
2024-01-14 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 38.3
2024-01-15 | 7.8 | 0.2 | 7.3 | 38.2
2024-01-16 | 7.8 | 0.2 | 7.2 | 37.1
2024-01-17 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 37.7 | 44.5 | 98 | 16.1 | <0.01
2024-01-18 | 7.9 | 0.2 | 7.2 | 37.9
2024-01-19 | 8.5 | 0.1 | 7.2 | 37.4
2024-01-20 | 8.6 | 0.1 | 7.1 | 37.1
2024-01-21 | 8.8 | 0.1 | 7.2 | 37.1
2024-01-22 | 9.8 | 0.1 | 6.8 | 29.1
2024-01-23 | 9.4 | 0.1 | 6.9 | 29.5
2024-01-24 | 8.4 | 0.2 | 7.1 | 33.5 | 42.9 | 107 | 15.4 | <0.01
2024-01-25 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 35.7
2024-01-26 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 35
2024-01-27 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 35.7
2024-01-28 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 36.6
2024-01-29 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 36.4
2024-01-30 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 36.7
2024-01-31 | 7.7 | 0.2 | 7.1 | 36 | 44.3 | 94 | 16.4 | <0.01
最高値 | 9.8 | 0.3 | 7.3 | 38.5 | 44.8 | 107 | 16.4 | <0.01
最低値 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 29.1 | 42.9 | 92 | 15.4 | <0.01
平均値 | 8.2 | 0.2 | 7.2 | 36.7 | 44.2 | 98 | 15.9 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 2月
2024-02-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-02-01 | 8.2 | 0.2 | 7.2 | 36.6
2024-02-02 | 8.3 | 0.2 | 7 | 36.5
2024-02-03 | 7.7 | 0.2 | 7.2 | 39.2
2024-02-04 | 8 | 0.2 | 7.2 | 39.1
2024-02-05 | 8.4 | 0.2 | 7.2 | 39.6
2024-02-06 | 7.9 | 0.2 | 7.1 | 38
2024-02-07 | 7.7 | 0.3 | 6.7 | 27.8 | 40.4 | 97 | 15.3 | <0.01
2024-02-08 | 7.9 | 0.3 | 7 | 28.1
2024-02-09 | 7.9 | 0.3 | 7.1 | 37.2
2024-02-10 | 8.1 | 0.2 | 7.1 | 37.3
2024-02-11 | 8.2 | 0.2 | 7 | 37.4
2024-02-12 | 8 | 0.2 | 7.1 | 39.7
2024-02-13 | 8 | 0.2 | 7.1 | 34.8
2024-02-14 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 35.4 | 43.2 | 100 | 16.1 | <0.01
2024-02-15 | 9.5 | 0.2 | 7.1 | 38.5
2024-02-16 | 9.9 | 0.2 | 7.1 | 40.7
2024-02-17 | 10.1 | 0.2 | 7 | 35.7
2024-02-18 | 9.7 | 0.3 | 7.1 | 37.2
2024-02-19 | 10.9 | 0.2 | 7.1 | 37.5
2024-02-20 | 11.3 | 0.2 | 7.1 | 37.5
2024-02-21 | 11.7 | 0.3 | 7 | 36 | 43.9 | 103 | 16.7 | <0.01
2024-02-22 | 11.2 | 0.2 | 7 | 37
2024-02-23 | 10.8 | 0.2 | 7 | 33
2024-02-24 | 9.9 | 0.2 | 7 | 34.2
2024-02-25 | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 34.2
2024-02-26 | 9.6 | 0.2 | 7 | 33.9
2024-02-27 | 9.3 | 0.3 | 7.1 | 32.8
2024-02-28 | 9.4 | 0.2 | 7.1 | 33.3 | 43.1 | 102 | 14.6 | <0.01
2024-02-29 | 9.8 | 0.2 | 7.1 | 33.6
最高値 | 11.7 | 0.3 | 7.2 | 40.7 | 43.9 | 103 | 16.7 | <0.01
最低値 | 7.7 | 0.2 | 6.7 | 27.8 | 40.4 | 97 | 14.6 | <0.01
平均値 | 9.2 | 0.2 | 7.1 | 35.9 | 42.7 | 101 | 15.7 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

## 3月
2024-03-01 |  | 大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果
浄水場名 | 大庭浄水場
検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度 （pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発 残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ
| ℃ | 度 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0 ～8.3 | － | － | － | － | －
日本工業用水協会 標準値 | － | 20以下 | 6.5 ～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | －
2024-03-01 | 10.1 | 0.2 | 7 | 33.5
2024-03-02 | 10.1 | 0.2 | 6.9 | 27.3
2024-03-03 | 9.3 | 0.2 | 6.9 | 28.3
2024-03-04 | 9 | 0.2 | 7 | 30.4
2024-03-05 | 8.9 | 0.3 | 7 | 31.2
2024-03-06 | 9.1 | 0.3 | 7 | 31.3 | 41.9 | 102 | 14.7 | <0.01
2024-03-07 | 9.1 | 0.3 | 6.9 | 27.4
2024-03-08 | 9.9 | 0.3 | 6.9 | 28.9
2024-03-09 | 9.5 | 0.3 | 7 | 31.5
2024-03-10 | 8.9 | 0.3 | 7.1 | 32.7
2024-03-11 | 9.2 | 0.2 | 7.1 | 32.6
2024-03-12 | 9.5 | 0.3 | 7.1 | 32.9
2024-03-13 | 9.3 | 0.5 | 6.8 | 24.4 | 35.7 | 84 | 12.3 | <0.01
2024-03-14 | 9.6 | 0.4 | 6.9 | 25.5
2024-03-15 | 10.3 | 0.3 | 6.9 | 28.6
2024-03-16 | 10.9 | 0.2 | 6.9 | 29.4
2024-03-17 | 11.3 | 0.2 | 7 | 31.6
2024-03-18 | 11.2 | 0.3 | 7 | 32.5 | 41.5 | 96 | 14.6 | <0.01
2024-03-19 | 10.7 | 0.2 | 7.1 | 32.2
2024-03-20 | 10.3 | 0.3 | 7.1 | 32.9
2024-03-21 | 9.9 | 0.3 | 7.1 | 33.9
2024-03-22 | 9.7 | 0.2 | 7.1 | 33.4
2024-03-23 | 10 | 0.2 | 7.1 | 33.8
2024-03-24 | 9.8 | 0.3 | 7 | 32.7
2024-03-25 | 9.9 | 0.3 | 6.9 | 28.9
2024-03-26 | 10.7 | 0.3 | 6.8 | 27.3
2024-03-27 | 10 | 0.5 | 6.6 | 16.6 | 30.3 | 82 | 7.5 | <0.01
2024-03-28 | 10.7 | 0.4 | 6.7 | 19.8
2024-03-29 | 11.2 | 0.3 | 6.8 | 25
2024-03-30 | 12.7 | 0.3 | 6.7 | 21.2
2024-03-31 | 13.2 | 0.3 | 6.8 | 25.3
最高値 | 13.2 | 0.5 | 7.1 | 33.9 | 41.9 | 102 | 14.7 | <0.01
最低値 | 8.9 | 0.2 | 6.6 | 16.6 | 30.3 | 82 | 7.5 | <0.01
平均値 | 10.1 | 0.3 | 6.9 | 29.1 | 37.4 | 91 | 12.3 | <0.01
端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。