## 4月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-04-07
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 33000 | 0 | 460 | 0 | 1000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 10000 | 検出せず | 98 | 検出せず | 130 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.021 | <0.004 | 0.009 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.14 | 0.94 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 0.9
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0011 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0012
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.13 | <0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.042 | 0.002 | 0.033 | <0.001 | 0.038 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.4 | 16.6 | 13.3 | 14.4 | 13.2 | 15.1
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 12 | <0.5 | 9 | <0.5 | 8 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 4 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.01 |  | 0.06 |  | 0.09
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 5月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-05-12
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 840 | 0 | 610 | 0 | 550 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 32 | 検出せず | 7 | 検出せず | 20 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.008 | <0.004 | 0.007 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.87 | 0.8 | 0.73 | 0.88 | 0.79 | 0.94
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.06
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | 0.0017 | <0.0005 | 0.0026
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.002
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.14 | <0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.04
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.28 | <0.01 | 0.25 | <0.01 | 0.36 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 13.1 | 15.1 | 11.2 | 11.5 | 11 | 11.2
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.039 | 0.002 | 0.04 | <0.001 | 0.041 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 12.9 | 15.8 | 12.8 | 15 | 12.8 | 15.1
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 41 | 39.6 | 41.2 | 40.1 | 40.5 | 39.5
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 95 | 100 | 99 | 89 | 92 | 84
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 8e-06 | <0.000001 | 8e-06 | <0.000001 | 8e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 11 | <0.5 | 10 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 4 | <0.1 | 3 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.06
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 6月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-06-02
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 140 | 0 | 800 | 0 | 1600 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 20 | 検出せず | 9.5 | 検出せず | 14 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.009 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.45 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.67
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.05
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0021
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.007
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.23 | <0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.035 | 0.001 | 0.023 | <0.001 | 0.029 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 9.3 | 12.4 | 10.5 | 11.7 | 10.7 | 13.3
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.6
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | <0.5 | 8 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 8 | <0.1 | 3 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.06
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.9
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 7月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-07-07
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 640 | 0 | 1600 | 0 | 1900 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 24 | 検出せず | 58 | 検出せず | 44 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.01 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | 0.007 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.4 | 0.5 | 0.44 | 0.53 | 0.49 | 0.66
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.12 | <0.01 | 0.06
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | 0.002 | <0.0005 | 0.0022
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.006
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.41 | <0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.23 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.043 | 0.001 | 0.05 | <0.001 | 0.04 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 9.1 | 12.4 | 9.4 | 11.2 | 9.8 | 12.4
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 6e-06 | <0.000001 | 7e-06 | <0.000001 | 5e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | <0.5 | 12 | <0.5 | 16 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 8 | <0.1 | 6 | <0.1 | 8 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.06
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.9
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 8月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-08-04
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 12000 | 0 | 2000 | 0 | 14000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 230 | 検出せず | 39 | 検出せず | 270 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.01 | <0.004 | 0.014 | <0.004 | 0.014 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.69 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.94 | 1
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.12 | <0.01 | 0.1
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.005
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0023 | <0.0005 | 0.004 | <0.0005 | 0.004
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | 0.012 | <0.001 | 0.011
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.57 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.04
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.83 | <0.01 | 0.21 | <0.01 | 0.25 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 9.4 | 17 | 12.3 | 14.3 | 12.7 | 13.6
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.077 | 0.003 | 0.047 | <0.001 | 0.042 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 9.2 | 15.5 | 13.4 | 16 | 14.2 | 15.8
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 36.3 | 40 | 41.8 | 40.6 | 42.3 | 39.6
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 110 | 101 | 90 | 96 | 96 | 89
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2.4 | 0.8 | 2 | 0.9 | 1.9 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 40 | 0.7 | 16 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 15 | <0.1 | 2 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.1 |  | 0.1
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 9月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-09-01
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 2100 | 0 | 4000 | 0 | 1200 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 26 | 検出せず | 15 | 検出せず | 31 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.009 | <0.004 | 0.007 | <0.004 | 0.007 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.79 | 0.72 | 0.7 | 0.78 | 0.75 | 0.61
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.1 | <0.01 | 0.07
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0011 | <0.0005 | 0.0033 | <0.0005 | 0.0031
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.017 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | 0.007
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.37 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.12 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.057 | <0.001 | 0.03 | <0.001 | 0.036 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 10.2 | 13.9 | 10.7 | 12.6 | 11 | 12.8
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 4e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 20 | 0.5 | 10 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 12 | <0.1 | 4 | <0.1 | 6 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.08
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1.1 |  | 0.9 |  | 1
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 10月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-10-06
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 1000 | 0 | 370 | 0 | 810 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 20 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 4.1 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.007 | <0.004 | 0.009 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.99
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.12 | <0.01 | 0.07
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.002 | <0.0005 | 0.0036 | <0.0005 | 0.0038
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.008
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.17 | <0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.03 | 0.001 | 0.029 | <0.001 | 0.047 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 12.5 | 15.6 | 13.1 | 15.4 | 13 | 15.9
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 10 | <0.5 | 10 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 4 | <0.1 | 2 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.04
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.9
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 11月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-11-10
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 8300 | 0 | 110000 | 0 | 180000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1000 | 検出せず | 8200 | 検出せず | 29000 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.009 | <0.004 | 0.019 | <0.004 | 0.02 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 1.15 | 1.09 | 1.15
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.023 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.022
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | 0.0037 | <0.0005 | 0.0038
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.006
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.19 | <0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.42 | <0.01 | 0.23 | <0.01 | 0.29 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 11.8 | 14.3 | 12 | 14.4 | 12.6 | 14.1
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.046 | <0.001 | 0.025 | <0.001 | 0.031 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 12.3 | 15.6 | 12.7 | 17.2 | 13.4 | 17.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 39.8 | 39.8 | 39.1 | 43 | 39.8 | 43.3
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 104 | 96 | 95 | 98 | 87 | 94
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | 0.004 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2.1 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 0.9
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | <0.5 | 20 | <0.5 | 24 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 8 | <0.1 | 6 | <0.1 | 10 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.2 |  | 0.3
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 12月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2021-12-01
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 82000 | 0 | 8900 | 0 | 8200 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 31000 | 検出せず | 2400 | 検出せず | 980 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.017 | <0.004 | 0.013 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.85 | 1.17 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.14
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | 0.002 | <0.0005 | 0.0026
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 1.28 | <0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.173 | 0.002 | 0.043 | <0.001 | 0.049 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 9.7 | 18.4 | 13.9 | 17 | 15.3 | 18
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 3.7 | 0.7 | 2 | 0.8 | 1.7 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 下水臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 60 | <0.5 | 22 | <0.5 | 20 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 45 | <0.1 | 12 | <0.1 | 6 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.06
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 1月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2022-01-05
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 500 | 0 | 200 | 0 | 210 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 100 | 検出せず | 32 | 検出せず | 22 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.017 | <0.004 | 0.011 | <0.004 | 0.011 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.46 | 1.37 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.31
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0018
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.1 | <0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.041 | 0.003 | 0.039 | <0.001 | 0.055 | 0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.7 | 18.5 | 14.9 | 17.3 | 15.2 | 17.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1.2e-05 | 2e-06 | 1.2e-05 | <0.000001 | 1.3e-05 | 1e-06
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.8 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 14 | <0.5 | 12 | <0.5 | 16 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 5 | <0.1 | 4 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.08
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 2月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2022-02-02
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 880 | 0 | 250 | 0 | 510 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 96 | 検出せず | 32 | 検出せず | 29 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.01 | <0.004 | 0.013 | <0.004 | 0.01 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.88 | 1.08 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.021
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.02
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0031 | <0.0005 | 0.0051 | <0.0005 | 0.0023
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.002
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.002
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.16 | <0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | <0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.28 | <0.01 | 0.2 | <0.01 | 0.22 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 12.8 | 15.2 | 13.6 | 13.7 | 13.2 | 13.6
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.033 | 0.003 | 0.038 | <0.001 | 0.04 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.4 | 18.2 | 15.6 | 16.5 | 15.2 | 17.7
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 41.6 | 41.1 | 42.5 | 41.3 | 40.8 | 43.2
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 98 | 100 | 102 | 102 | 92 | 95
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 4e-06 | <0.000001 | 5e-06 | <0.000001 | 5e-06 | 1e-06
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 12 | <0.5 | 12 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 5 | <0.1 | 5 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 3月
|  | 浄水場 水質試験結果 | 採水日： | 2022-03-02
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 3100 | 0 | 3900 | 0 | 2000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 3400 | 検出せず | 11000 | 検出せず | 3700 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.017 | <0.004 | 0.014 | <0.004 | 0.007 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.75 | 0.83
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | 0.0012
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.16 | <0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.037 | 0.002 | 0.032 | <0.001 | 0.05 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 13.2 | 18.5 | 14.3 | 15 | 13.9 | 15.7
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | <0.5 | 12 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 8 | <0.1 | 6 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.1 |  | 0.11 |  | 0.09
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合