## 4月
|  | 浄水場 水質試験結果 |  | 2024-04-10 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 2600 | 0 | 2100 | 0 | 2700 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 580 | 検出せず | 690 | 検出せず | 310 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.008 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.011 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.56 | 0.75
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0021 | <0.0005 | 0.0006
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.012 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.006
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.72 | <0.01 | 0.91 | 0.02 | 0.96 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.053 | <0.001 | 0.05 | <0.001 | 0.083 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 6.5 | 12.7 | 7 | 12.2 | 6.7 | 12.7
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 60 | <0.5 | 44 | <0.5 | 40 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 25 | <0.1 | 20 | <0.1 | 24 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 5月
|  | 浄水場 水質試験結果 |  | 2024-05-08 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 1800 | 0 | 1000 | 0 | 2200 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 220 | 検出せず | 290 | 検出せず | 200 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.006 | <0.004 | 0.008 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 0.72 | 0.54 | 0.79
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.016
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.05
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.003
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0021 | <0.0005 | 0.0034 | <0.0005 | 0.0015
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.009
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.005 | <0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.002
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.21 | <0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.33 | <0.01 | 0.24 | <0.01 | 0.29 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 8.7 | 10.9 | 8.8 | 10.8 | 8.9 | 12
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.041 | <0.001 | 0.032 | <0.001 | 0.036 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 10.7 | 13.1 | 10.4 | 15.2 | 10.7 | 15.9
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 38.6 | 39.6 | 39.1 | 39.8 | 38.8 | 40.5
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 81 | 77 | 83 | 84 | 84 | 85
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | 欠測※ | 欠測※ | 欠測※ | 欠測※
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 生ぐさ臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 藻臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 12 | <0.5 | 12 | <0.5 | 10 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 4 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合
備考 |  | ※検査方法に誤りがあったため欠測とした。

## 6月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2024-06-05 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 860 | 0 | 730 | 0 | 590 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 42 | 検出せず | 47 | 検出せず | 36 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.48 | 0.47 | 0.57
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.06
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.003
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0026 | <0.0005 | 0.0007
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.009
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.17 | <0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.17 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.035 | <0.001 | 0.031 | <0.001 | 0.031 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 9.1 | 12.4 | 10.1 | 12.4 | 10.9 | 14.3
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2.1e-05 | <0.000001 | 1.6e-05 | <0.000001 | 5e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0.6
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 18 | <0.5 | 12 | <0.5 | 11 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 8 | <0.1 | 4 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.04
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 7月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2024-07-03 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 3400 | 0 | 2600 | 0 | 2000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 150 | 検出せず | 370 | 検出せず | 580 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | <0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | 0.006 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.43 | 0.51 | 0.4 | 0.53 | 0.36 | 0.49
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.08
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.005
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0015 | <0.0005 | <0.0005
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | 0.01
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.68 | <0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.41 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.061 | <0.001 | 0.053 | <0.001 | 0.047 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 6.4 | 11.6 | 6.7 | 10.4 | 7.3 | 11.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.6
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 40 | <0.5 | 30 | <0.5 | 22 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 20 | <0.1 | 16 | <0.1 | 12 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.15
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 8月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2024-08-07 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 13000 | 0 | 24000 | 0 | 22000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 330 | 検出せず | 250 | 検出せず | 180 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.01 | <0.004 | 0.012 | <0.004 | 0.013 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.89 | 0.74 | 0.96
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.019
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.09
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.005
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.005
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0028 | <0.0005 | 0.0028 | <0.0005 | 0.0017
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.014 | <0.001 | 0.014 | <0.001 | 0.016
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.005
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.31 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.1 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.49 | <0.01 | 0.19 | <0.01 | 0.16 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 10 | 16 | 9.6 | 13.5 | 8.9 | 13.3
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.046 | <0.001 | 0.033 | <0.001 | 0.022 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 10.3 | 14.5 | 10.6 | 14.9 | 9.7 | 16.2
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 38.3 | 38.3 | 37.3 | 39.2 | 36.4 | 37.8
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 103 | 101 | 89 | 90 | 88 | 90
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 7e-06 | <0.000001 | 7e-06 | <0.000001 | 7e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | 欠測※ | 欠測※ | 欠測※ | 欠測※
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2.1 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 20 | <0.5 | 18 | <0.5 | 16 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 12 | <0.1 | 4 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.08 |  | 0.1
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合
備考 |  | ※検査方法に誤りがあったため欠測とした。

## 9月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2024-09-04 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 2300 | 0 | 1600 | 0 | 1500 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 34 | 検出せず | 42 | 検出せず | 76 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.48 | 0.62 | 0.49 | 0.73 | 0.48 | 0.78
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.09
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.005
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0017 | <0.0005 | 0.002 | <0.0005 | 0.0014
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.013 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | 0.014
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.005
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.26 | <0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.042 | <0.001 | 0.039 | <0.001 | 0.049 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 7.8 | 11.6 | 9.2 | 13.3 | 10.6 | 14.5
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 5.5e-05 | <0.000001 | 5.1e-05 | <0.000001 | 6.7e-05 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 18 | <0.5 | 18 | <0.5 | 18 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 8 | <0.1 | 5 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | <0.01 |  | 0.04 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 10月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2024-10-02 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 2400 | 0 | 260 | 0 | 52 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 36 | 検出せず | 7.5 | 検出せず | 7.5 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.006 | <0.004 | 0.009 | <0.004 | 0.008 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.93 | 1 | 0.99 | 1.08 | 1.05 | 1.09
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.004
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0027 | <0.0005 | 0.0033 | <0.0005 | 0.0026
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | 0.014
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.032 | <0.001 | 0.027 | <0.001 | 0.029 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14 | 17.1 | 14.4 | 17 | 14.6 | 18.4
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1.1e-05 | <0.000001 | 1.5e-05 | <0.000001 | 1.6e-05 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 11 | <0.5 | 9 | <0.5 | 10 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 5 | <0.1 | 2 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | <0.01 |  | 0.05 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 11月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2024-11-06 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 2900 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 290 | 検出せず | 200 | 検出せず | 390 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.007 | <0.004 | 0.008 | <0.004 | 0.007 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.19
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.019 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.019 | 0.017
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.04
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | 0.0015 | <0.0005 | 0.0014
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.007
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.38 | <0.01 | 0.23 | <0.01 | 0.29 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 10.7 | 12.9 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.038 | <0.001 | 0.042 | <0.001 | 0.05 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 11 | 14 | 11.3 | 15.6 | 11.1 | 14.5
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 42.5 | 42 | 43.2 | 41.6 | 42.7 | 39.3
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 88 | 88 | 109 | 101 | 104 | 90
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.6
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 14 | <0.5 | 10 | <0.5 | 18 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 6 | <0.1 | 6 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.01 |  | 0.06 |  | 0.07
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 12月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2024-12-04 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 780 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 42 | 検出せず | 99 | 検出せず | 100 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.009 | <0.004 | 0.011 | <0.004 | 0.011 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.13
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.05
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0018 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | 0.0011
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.005
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.029 | 0.001 | 0.041 | <0.001 | 0.048 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14 | 16.3 | 15 | 16.8 | 14.8 | 18.4
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 9 | <0.5 | 9 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 3 | <0.1 | 4 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.8 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 1月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-01-08 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 2400 | 0 | 11000 | 0 | 17000 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 120 | 検出せず | 10000 | 検出せず | 8200 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.008 | <0.004 | 0.015 | <0.004 | 0.014 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.99 | 0.93 | 1.06 | 1.15 | 1.06 | 1.11
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0008
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.16 | <0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.033 | 0.002 | 0.034 | <0.001 | 0.034 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.6 | 16.4 | 16.1 | 17.5 | 16 | 18
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 生ぐさ臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 11 | <0.5 | 11 | <0.5 | 10 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 5 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.16 |  | 0.15
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 2月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-02-05 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 490 | 0 | 1100 | 0 | 900 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 110 | 検出せず | 50 | 検出せず | 40 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.011 | <0.004 | 0.012 | <0.004 | 0.013 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.09
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | 0.001
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.003
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.07 | <0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.18 | <0.01 | 0.18 | <0.01 | 0.16 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 13.9 | 15.1 | 13.5 | 14.1 | 13.4 | 13.5
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.027 | 0.002 | 0.033 | <0.001 | 0.032 | 0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 15 | 17.6 | 16.2 | 19.2 | 16.1 | 19.8
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 44.5 | 45 | 44.5 | 44 | 44.3 | 44.5
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 102 | 101 | 97 | 92 | 93 | 99
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥＋藻臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 9 | <0.5 | 8 | <0.5 | 11 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 5 | <0.1 | 4 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 3月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-03-05 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 10000 | 0 | 5500 | 0 | 1300 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 8200 | 検出せず | 2000 | 検出せず | 920 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.02 | <0.004 | 0.017 | <0.004 | 0.015 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.19 | 1.07 | 0.95 | 1.17 | 0.97 | 1.29
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.11 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0013
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.44 | <0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.048 | 0.002 | 0.039 | <0.001 | 0.037 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 16.2 | 20.7 | 15.7 | 22.6 | 15.5 | 22.1
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.3
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 弱厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 20 | <0.5 | 10 | <0.5 | 14 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 12 | <0.1 | 7 | <0.1 | 5 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.1 |  | 0.13 |  | 0.08
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合