## 4月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年4月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 22.3 | 10.8 | 16.4 | 22.8 | 11.8 | 17.1 | 22.3 | 11.8 | 16.4
| 水温 （℃） |  | 18.9 | 13.3 | 15.9 | 19 | 12.9 | 16.1 | 19.1 | 12.9 | 16.1
| pH値 |  | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.5
| 色度 （度） |  | 24 | 9 | 13 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10
| 濁度 （度） |  | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 7.6 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4 | 4.4
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 19.2 | 13 | 16.3 | 19.4 | 12.9 | 16.6 | 19.1 | 13.3 | 16.4
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1

## 5月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年5月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 26.2 | 15.7 | 20.8 | 26.3 | 16 | 21.4 | 26.1 | 15.5 | 21
| 水温 （℃） |  | 22.6 | 16.7 | 19.8 | 22.5 | 17.5 | 19.9 | 22.5 | 17.3 | 19.9
| pH値 |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4
| 色度 （度） |  | 50 | 8 | 22 | 22 | 8 | 12 | 24 | 9 | 13
| 濁度 （度） |  | 35 | 4 | 11 | 12 | 2 | 5 | 14 | 3 | 5
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 9.5 | 4.4 | 6.3 | 6.9 | 4.8 | 5.9 | 6.4 | 4.4 | 5.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.04 | 0.08
浄水 | 水温 （℃） |  | 22.6 | 18 | 20 | 22.9 | 18.5 | 20.1 | 22.7 | 18.3 | 20.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1

## 6月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年6月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 31.3 | 16.8 | 25.4 | 31.8 | 18 | 26.2 | 30.8 | 17.5 | 25.6
| 水温 （℃） |  | 26.9 | 20.5 | 23.2 | 27.1 | 19.9 | 22.8 | 27.3 | 20.1 | 23.1
| pH値 |  | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4
| 色度 （度） |  | 150 | 10 | 36 | 50 | 7 | 16 | 80 | 11 | 24
| 濁度 （度） |  | 90 | 5 | 20 | 30 | 2 | 8 | 40 | 4 | 10
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 21.6 | 6.1 | 14.7 | 19.9 | 5.3 | 11.4 | 17.8 | 5.6 | 9.7
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.06 | <0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.1
浄水 | 水温 （℃） |  | 27.4 | 20.4 | 23.5 | 26.1 | 19.3 | 22.7 | 27.3 | 20.8 | 23.4
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1

## 7月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年7月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 33.7 | 24.8 | 31.6 | 34.8 | 25.5 | 32.1 | 34.1 | 25.2 | 31.5
| 水温 （℃） |  | 31 | 26.2 | 28.8 | 31.5 | 26 | 29.3 | 31 | 26.5 | 29.6
| pH値 |  | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3
| 色度 （度） |  | 40 | 7 | 13 | 24 | 7 | 10 | 20 | 9 | 13
| 濁度 （度） |  | 25 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.3 | 6 | 5.1 | 5.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.06 | <0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.08
浄水 | 水温 （℃） |  | 31.4 | 27.3 | 29.9 | 30.9 | 26.8 | 29.3 | 31.2 | 27.6 | 29.8
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1

## 8月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年8月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 34.7 | 28.2 | 31.7 | 34.8 | 28 | 32.6 | 33.2 | 28 | 31.6
| 水温 （℃） |  | 31 | 26.8 | 29.5 | 31.8 | 24.4 | 29.4 | 31.1 | 25.1 | 29.8
| pH値 |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3
| 色度 （度） |  | 32 | 8 | 13 | 20 | 6 | 9 | 35 | 6 | 12
| 濁度 （度） |  | 16 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 6.4 | 5.2 | 5.6 | 6 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07
浄水 | 水温 （℃） |  | 31.7 | 27.2 | 30.2 | 32.1 | 25.7 | 30.2 | 31.4 | 26.5 | 30.1
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1

## 9月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年9月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 32.6 | 23.2 | 28.7 | 34 | 25 | 29.9 | 32.7 | 24 | 29.1
| 水温 （℃） |  | 30 | 24.7 | 27.5 | 31 | 25.2 | 28.5 | 30.4 | 25.1 | 28.2
| pH値 |  | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 40 | 8 | 13 | 12 | 6 | 8 | 16 | 9 | 12
| 濁度 （度） |  | 16 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.9 | 5 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 31.8 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 24.9 | 28.6 | 30.9 | 25.8 | 28.9
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1

## 10月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年10月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 27.2 | 13.8 | 20.9 | 28 | 13.4 | 21.6 | 28.7 | 13.5 | 21.3
| 水温 （℃） |  | 25 | 18 | 22.5 | 25.6 | 18.4 | 22.4 | 25.1 | 18 | 22.2
| pH値 |  | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.4
| 色度 （度） |  | 120 | 6 | 17 | 18 | 7 | 10 | 20 | 8 | 11
| 濁度 （度） |  | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 18 | 5.2 | 8 | 6.8 | 5.5 | 6 | 6.4 | 5.3 | 5.7
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05
浄水 | 水温 （℃） |  | 25.6 | 19 | 22.9 | 25.1 | 19.6 | 22.8 | 26 | 19.1 | 23.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.2

## 11月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年11月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 17.8 | 8.9 | 13 | 17.1 | 9.8 | 13.1 | 16.5 | 8.6 | 12.8
| 水温 （℃） |  | 17.3 | 13.6 | 15.9 | 18.3 | 14.6 | 16.2 | 16.9 | 12.9 | 15
| pH値 |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4
| 色度 （度） |  | 12 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 9
| 濁度 （度） |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 5.1
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 17.5 | 13.9 | 15.9 | 18.6 | 14.8 | 16.7 | 17.9 | 14.1 | 16.2
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2

## 12月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年12月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 15 | 3 | 8.8 | 14.2 | 4 | 8.2 | 13 | 4.2 | 8.2
| 水温 （℃） |  | 15.6 | 10.6 | 12.2 | 15.1 | 10.9 | 12.7 | 13.7 | 9.5 | 11
| pH値 |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.58 | 7.31 | 7.5 | 7.63 | 7.28 | 7.51
| 色度 （度） |  | 25 | 8 | 13 | 12 | 8 | 10 | 14 | 8 | 11
| 濁度 （度） |  | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 9.5 | 4.9 | 6 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.27 | <0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 15.1 | 10.6 | 12 | 15.4 | 11.2 | 12.9 | 14.3 | 10.3 | 12.1
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.32 | 7.2 | 7.3 | 7.35 | 7.25 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.3

## 1月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和8年1月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 9.2 | -0.1 | 5.3 | 9 | 1.2 | 5.07 | 10 | 0.2 | 4.5
| 水温 （℃） |  | 10.2 | 7 | 8.5 | 10.3 | 5.7 | 7.86 | 8.4 | 6.1 | 7.33
| pH値 |  | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.43 | 7.5 | 7.62 | 7.5 | 7.5525
| 色度 （度） |  | 16 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8.15 | 12 | 9 | 10.45
| 濁度 （度） |  | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.72 | 5 | 4.2 | 4.6
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.036 | 0.06 | 0.02 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 10.1 | 6.5 | 8.2 | 11.2 | 6.7 | 8.5 | 9.7 | 7.1 | 8.33
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.44 | 7.27 | 7.3 | 7.39 | 7.32 | 7.4
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.705 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.775 | 0.7 | 0.6 | 0.68
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.24

## 2月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和8年2月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 12.6 | 1 | 6.3 | 12.8 | 1 | 6.4 | 12 | 0.7 | 6.4
| 水温 （℃） |  | 12.2 | 5.8 | 8.6 | 11.2 | 5.5 | 8 | 11.2 | 5.4 | 8
| pH値 |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5
| 色度 （度） |  | 20 | 8 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10
| 濁度 （度） |  | 12 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 9 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 11.6 | 6.2 | 8.5 | 11.4 | 6.2 | 8.6 | 11.6 | 6.7 | 8.7
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2

## 3月
| 浄水場水質検査 月報 | 令和8年3月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 20.3 | 7 | 10.9 | 20.1 | 6.6 | 11.2 | 21.7 | 5.8 | 11.4
| 水温 （℃） |  | 16.1 | 10.8 | 12.3 | 16.3 | 10.1 | 11.9 | 15.7 | 10.3 | 11.7
| pH値 |  | 7.47 | 7.29 | 7.4 | 7.5 | 7.37 | 7.4 | 7.54 | 7.41 | 7.5
| 色度 （度） |  | 40 | 8 | 14 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9
| 濁度 （度） |  | 25 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.11 | <0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.0675 | 0.07 | 0.04 | 0.0575
浄水 | 水温 （℃） |  | 16.3 | 11.1 | 12.5 | 16.4 | 11.4 | 12.6 | 15.4 | 11.2 | 12.3
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.22 | 7.1 | 7.2 | 7.32 | 7.06 | 7.2 | 7.3 | 7.21 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.075