## 4月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-04-09 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 390 | 0 | 540 | 0 | 320 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 25 | 検出せず | 11 | 検出せず | 12 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.009 | <0.004 | 0.011 | <0.004 | 0.011 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 0.94 | 1.02
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.04
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0032 | <0.0005 | 0.0033 | <0.0005 | <0.0005
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.007
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.12 | <0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.029 | <0.001 | 0.034 | <0.001 | 0.036 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 15.4 | 18.4 | 16 | 19.5 | 16.2 | 20.7
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 11 | <0.5 | 10 | <0.5 | 10 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 5 | <0.1 | 4 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.03
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 5月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-05-14 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 290 | 0 | 630 | 0 | 150 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 42 | 検出せず | 22 | 検出せず | 7.5 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.007 | <0.004 | 0.008 | <0.004 | 0.011 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.81 | 0.71 | 0.86
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.017
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.05
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0024 | <0.0005 | 0.0046 | <0.0005 | 0.0009
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.011
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.004
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.003 | <0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.002
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.27 | <0.01 | 0.25 | <0.01 | 0.21 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 11.5 | 14.2 | 11.5 | 12.1 | 11.3 | 12.8
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.035 | <0.001 | 0.048 | <0.001 | 0.044 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 13 | 16.2 | 14.3 | 17.8 | 14.2 | 18.4
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 41.1 | 41.1 | 41.5 | 40.8 | 40.7 | 41
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 89 | 96 | 91 | 87 | 91 | 92
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 5e-06 | <0.000001 | 5e-06 | <0.000001 | 5e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 16 | <0.5 | 10 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 4 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.01 |  | 0.07 |  | 0.04
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 6月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-06-04 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 4700 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 770 | 検出せず | 580 | 検出せず | 730 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.016 | <0.004 | 0.016 | <0.004 | 0.01 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.57
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0017 | <0.0005 | 0.002 | <0.0005 | <0.0005
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.011
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.004
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.59 | <0.01 | 0.47 | 0.03 | 0.41 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.109 | <0.001 | 0.072 | <0.001 | 0.072 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 9.5 | 14.7 | 9.7 | 12.4 | 9.2 | 15
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 4e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001 | 6e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 3 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 2 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 50 | <0.5 | 20 | <0.5 | 24 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 30 | <0.1 | 14 | <0.1 | 12 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.07
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 7月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-07-02 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 1500 | 0 | 750 | 0 | 780 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 61 | 検出せず | 1700 | 検出せず | 18 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.011 | <0.004 | 0.01 | <0.004 | 0.014 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.61
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.07
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.006
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0042 | <0.0005 | 0.0045 | <0.0005 | 0.0017
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.012 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | 0.016
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.005
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.032 | 0.001 | 0.027 | <0.001 | 0.026 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 11.2 | 14 | 11.7 | 14.2 | 12 | 14.9
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | 1e-06
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.7
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.2 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 14 | <0.5 | 7 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 2 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.07
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 8月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-08-06 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 26000 | 0 | 280 | 0 | 470 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 16 | 検出せず | 3.1 | 検出せず | <1.0 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.009 | <0.004 | 0.014 | <0.004 | 0.012 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.86 | 0.94
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.02
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.1 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.08
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.006
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.006
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0053 | <0.0005 | 0.0043 | <0.0005 | 0.0034
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.013 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | 0.019
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.007
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | <0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.19 | <0.01 | 0.15 | <0.01 | 0.16 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 13.4 | 19.3 | 13.4 | 15 | 13.7 | 17.1
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.033 | <0.001 | 0.029 | <0.001 | 0.026 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 15.1 | 18.2 | 15.3 | 18.5 | 15.7 | 19
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 39.8 | 38.9 | 38.3 | 36.9 | 38.3 | 36.9
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 96 | 108 | 110 | 96 | 121 | 148
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 5e-06 | <0.000001 | 5e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 2 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 9 | <0.5 | 7 | <0.5 | 11 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 4 | <0.1 | 2 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 9月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-09-03 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 750 | 0 | 460 | 0 | 1100 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 28 | 検出せず | 13 | 検出せず | 9.8 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.011 | <0.004 | 0.013 | <0.004 | 0.013 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.93 | 0.98
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.006
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.006
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.005 | <0.0005 | 0.0043 | <0.0005 | 0.0035
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.013 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.021
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.007
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.035 | <0.001 | 0.032 | <0.001 | 0.028 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.7 | 17.3 | 15.7 | 19 | 16.1 | 19.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2.2e-05 | <0.000001 | 2.1e-05 | <0.000001 | 2e-05 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7 | 2 | 0.6 | 1.8 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥＋藻臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 14 | <0.5 | 6 | <0.5 | 9 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 3 | <0.1 | 2 | <0.1 | 2 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.01 |  | 0.07 |  | 0.05
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.8
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 10月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-10-01 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 2100 | 0 | 2800 | 0 | 2400 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 55 | 検出せず | 78 | 検出せず | 170 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.007 | <0.004 | 0.014 | <0.004 | 0.013 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.2 | 1.07 | 1.27
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.08
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.005
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.005
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.003 | <0.0005 | 0.0029 | <0.0005 | 0.003
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.017
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.006
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.032 | <0.001 | 0.034 | <0.001 | 0.031 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.7 | 17.4 | 14.6 | 18.1 | 14.6 | 19.2
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1.1e-05 | <0.000001 | 1.1e-05 | <0.000001 | 1e-05 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 3e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 14 | <0.5 | 8 | <0.5 | 12 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 4 | <0.1 | 2 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.04
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 11月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-11-05 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 900 | 0 | 2300 | 0 | 1500 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 250 | 検出せず | 200 | 検出せず | 280 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.007 | <0.004 | 0.009 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.1 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | 1.21 | 1.16
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0024 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | 0.0014
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.008
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.18 | <0.01 | 0.22 | <0.01 | 0.17 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 12.6 | 13.9 | 12.2 | 12.9 | 12.3 | 12.6
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.022 | <0.001 | 0.04 | <0.001 | 0.037 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.1 | 16.8 | 14 | 16.9 | 14 | 17.3
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 43.9 | 43.6 | 44.3 | 43.4 | 44.8 | 42.9
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 97 | 92 | 82 | 72 | 86 | 79
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 5e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 10 | <0.5 | 9 | <0.5 | 8 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 3 | <0.1 | 3 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.07
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 12月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-12-03 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 350 | 0 | 680 | 0 | 590 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 54 | 検出せず | 37 | 検出せず | 44 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.009 | <0.004 | 0.013 | <0.004 | 0.011 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 1.06 | 1.12
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.04
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0024 | <0.0005 | 0.0023 | <0.0005 | 0.0012
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.09 | <0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.026 | <0.001 | 0.033 | <0.001 | 0.029 | 0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 15.7 | 18.2 | 15.9 | 19.2 | 15.7 | 20.8
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1.1
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.3
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥＋生ぐさ臭 | 異常なし | 生ぐさ臭 | 異常なし | 生ぐさ臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 10 | <0.5 | 10 | <0.5 | 14 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 3 | <0.1 | 3 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.03
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.8 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 1月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2026-01-07 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 380 | 0 | 510 | 0 | 630 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 93 | 検出せず | 46 | 検出せず | 47 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.009 | <0.004 | 0.011 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | 1.22 | 1.3
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0017 | <0.0005 | 0.0011 | <0.0005 | <0.0005
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.14 | <0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.032 | 0.001 | 0.036 | <0.001 | 0.032 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 16.1 | 18 | 15.6 | 18.6 | 15.9 | 19.1
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 14 | <0.5 | 8 | <0.5 | 11 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 5 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 2月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2026-02-04 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 430 | 0 | 410 | 0 | 90 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 49 | 検出せず | 9.8 | 検出せず | 19 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.014 | <0.004 | 0.014 | <0.004 | 0.013 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.97 | 0.98 | 1.08 | 1.06 | 1.16 | 1.11
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.022 | 0.018 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.019
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.03
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | 0.001
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.14 | <0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.24 | <0.01 | 0.17 | <0.01 | 0.17 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 14.5 | 15.4 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | 15.1
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.027 | 0.002 | 0.031 | <0.001 | 0.028 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 15.7 | 17.9 | 16.3 | 19.4 | 16.4 | 19.5
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 46.3 | 45.7 | 46.4 | 45.7 | 46.2 | 46.1
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 103 | 101 | 99 | 90 | 98 | 92
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.8
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.4
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 14 | <0.5 | 10 | <0.5 | 10 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 6 | <0.1 | 6 | <0.1 | 4 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.07
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合

## 3月
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2026-03-04 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 5000 | 0 | 2900 | 0 | 560 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 4400 | 検出せず | 5200 | 検出せず | 980 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.022 | <0.004 | 0.021 | <0.004 | 0.014 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.08 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.16
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04
| 17 | ジクロロメタン | 0.02
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01
| 20 | ベンゼン | 0.01
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.02
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0021 | <0.0005 | 0.0009
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.19 | <0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.01
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3
| 35 | 銅及びその化合物 | 1
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.033 | 0.001 | 0.038 | <0.001 | 0.037 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 16.2 | 21.3 | 16.4 | 19.1 | 16.1 | 19.6
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
| 40 | 蒸発残留物 | 500
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02
| 45 | フェノール類 | 0.005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 2 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.9
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥＋藻臭 | 異常なし | 下水臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 14 | <0.5 | 8 | <0.5 | 9 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 9 | <0.1 | 4 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.06
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合