## 工水北
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2024-02-22 |  | 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 茨木市 西河原 ３丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:20 | 9:20 |  | 11:30
気温 | （℃） | 10.6 | 9.4 |  | 11.9
水温 | （℃） | 12.6 | 13.4 |  | 12.3
濁度 | （度） | 0.5 | 0.3 |  | 0.3
色度 | （度） | 3 | 2 |  | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.2 |  | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 35.4 | 36.3 |  | 35.6
塩素イオン | （mg/l） | 15.9 | 15.8 |  | 16.1
蒸発残留物 | （mg/l） | 99 | 105 |  | 97
硬度 | （mg/l） | 46.4 | 46.9 |  | 45.9
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 |  | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.015 | 0.005 |  | 0.01
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 |  | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 |  | 0
備考 |  | 茨木市西河原３丁目については、工場内の漏水の影響により、受水を停止しているため、採水はなし。 4地点すべての系統が三島系から大庭系へ変更された。
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 工水中
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2024-02-21 |  | 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 13:05 | 12:30 | 11:35 | 10:43 | 10:11 | 9:25 | 8:21
気温 | （℃） | 11 | 12.3 | 11.3 | 12 | 11.1 | 11.1 | 11.3
水温 | （℃） | 12.9 | 14.9 | 13.2 | 14 | 12.3 | 11.3 | 11.8
濁度 | （度） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
色度 | （度） | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.1
アルカリ度 | （mg/l） | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.1 | 33.6 | 34.2 | 33.6
塩素イオン | （mg/l） | 15.7 | 18.1 | 15.7 | 16.5 | 16 | 16 | 15.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 99 | 106 | 104 | 104 | 101 | 104 | 99
硬度 | （mg/l） | 45.6 | 47.8 | 45.4 | 45.9 | 45.1 | 45.1 | 45.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.009 | 0.008 | 0.025 | 0.029 | 0.011 | 0.012 | 0.031
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター

## 工水南
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2024-02-19 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 曇 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:05 | 10:20 | 12:18 | 11:20 | 12:50 | 13:45
気温 | （℃） | 14.7 | 14.3 | 15.7 | 15.2 | 16.3 | 17.3
水温 | （℃） | 10.8 | 11 | 12.4 | 12.2 | 13 | 12.6
濁度 | （度） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3
色度 | （度） | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 33.7 | 33.9 | 32.9 | 33.8 | 33.7 | 34.1
塩素イオン | （mg/l） | 15.7 | 15.7 | 16.5 | 16.4 | 17.5 | 17.1
蒸発残留物 | （mg/l） | 102 | 99 | 102 | 99 | 108 | 108
硬度 | （mg/l） | 45.1 | 45.1 | 46 | 45.8 | 46.5 | 45.9
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.015 | 0.03 | 0.014
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
大阪広域水道企業団水質管理センター