## 工水北
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-11-28 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 高槻市 宮田町 １丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 10:10 | 9:15 | 11:05
気温 | （℃） | 14.3 | 14.4 | 14.7
水温 | （℃） | 18.7 | 18.6 | 18.8
濁度 | （度） | 0.3 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 3 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.5 | 7.2 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 37.3 | 36 | 36.2
塩素イオン | （mg/l） | 15.3 | 15.2 | 15.4
蒸発残留物 | （mg/l） | 117 | 113 | 110
硬度 | （mg/l） | 46.5 | 45.7 | 45.9
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | 0.03
マンガン | （mg/l） | 0.003 | 0.006 | 0.008
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0
備考 |  | 高槻市萩之庄３丁目については、上工連絡管経由で浄水を受水しているため欠測とする。 なお、受水している浄水の水質に異常はなかった。

## 工水中
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-11-27 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:25 | 11:30 | 10:50 | 10:30 | 9:55 | 9:15 | 8:15
気温 | （℃） | 15.5 | 14.9 | 12.4 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 8.7
水温 | （℃） | 20 | 19.2 | 16.4 | 13.2 | 18.3 | 14 | 15.6
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 36.7 | 37.1 | 36.8 | 38.9 | 36.7 | 37.3 | 36.4
塩素イオン | （mg/l） | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5
蒸発残留物 | （mg/l） | 121 | 119 | 113 | 114 | 111 | 117 | 107
硬度 | （mg/l） | 47.3 | 47.2 | 46.7 | 49.8 | 45.9 | 46.9 | 46.7
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.009
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考

## 工水南
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2025-11-25 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 雨 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 9:10 | 10:05 | 11:40 | 11:10 | 12:15 | 13:00
気温 | （℃） | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.4
水温 | （℃） | 15.3 | 15.7 | 17.8 | 17.5 | 20 | 19.5
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
色度 | （度） | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 37.8 | 36.2 | 36.6 | 36.3 | 37.7 | 37.5
塩素イオン | （mg/l） | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7
蒸発残留物 | （mg/l） | 113 | 112 | 104 | 108 | 104 | 107
硬度 | （mg/l） | 45.9 | 45.9 | 46.7 | 46.2 | 46.4 | 46.4
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.026 | 0.01 | 0.026 | 0.012 | 0.019 | 0.018
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考