## 工水北
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-02-12 |  | 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 北部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 摂津市 千里丘 ７丁目 | 豊中市 大島町 ３丁目 | 高槻市 宮田町 １丁目 | 高槻市 萩之庄 ３丁目
採水時刻 |  | 9:55 | 8:55 | 10:50
気温 | （℃） | 8.2 | 7 | 8.4
水温 | （℃） | 11 | 10.7 | 11.3
濁度 | （度） | 0.2 | 0.2 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.2 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 37.3 | 36.2 | 36.4
塩素イオン | （mg/l） | 15.9 | 15.9 | 15.9
蒸発残留物 | （mg/l） | 103 | 97 | 99
硬度 | （mg/l） | 45.5 | 45 | 45.3
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | 0.02
マンガン | （mg/l） | 0.005 | 0.009 | 0.008
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0
備考 |  | 高槻市萩之庄３丁目については、上工連絡管経由で浄水を受水しているため欠測とする。 なお、受水している浄水の水質に異常はなかった。

## 工水中
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-02-10 |  | 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 中部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 寝屋川市 点野 ２丁目 | 寝屋川市 出雲町 | 東大阪市 布市町 ３丁目 | 東大阪市 宝町 | 八尾市 上尾町 ８丁目 | 八尾市 沼 ４丁目 | 東大阪市 高井田西 ３丁目
採水時刻 |  | 12:30 | 11:40 | 11:05 | 10:40 | 9:55 | 9:10 | 8:15
気温 | （℃） | 5.2 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 1.7
水温 | （℃） | 11.6 | 12 | 8.2 | 5.5 | 10 | 6.2 | 7.2
濁度 | （度） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2
アルカリ度 | （mg/l） | 36.7 | 36.9 | 35.1 | 38.1 | 35.6 | 35 | 35.3
塩素イオン | （mg/l） | 16 | 16.2 | 13.8 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.8
蒸発残留物 | （mg/l） | 102 | 106 | 95 | 99 | 99 | 97 | 94
硬度 | （mg/l） | 46.3 | 46.3 | 45.2 | 47.4 | 45.3 | 44.5 | 45
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.001 | 0.006 | 0.012 | 0.002 | 0.012 | 0.017 | 0.012
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
備考

## 工水南
工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書
採水年月日 |  | 2026-02-09 |  | 前日天候 | 曇 | 当日天候 | 晴 | 配水系統 | 南部
系統 |  | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭 | 大庭
採水箇所 |  | 堺市堺区 築港八幡町 | 高石市 高砂 １丁目 | 貝塚市 堀 １丁目 | 泉佐野市 住吉町 | 忠岡町 北出 ２丁目 | 堺市西区 菱木 ２丁
採水時刻 |  | 8:55 | 10:00 | 11:25 | 10:55 | 12:00 | 12:45
気温 | （℃） | 2.8 | 5 | 5.7 | 5 | 7.4 | 5
水温 | （℃） | 8.2 | 8.7 | 10.5 | 10.4 | 12.6 | 11.3
濁度 | （度） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
色度 | （度） | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
pH(水素イオン濃度) |  | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3
アルカリ度 | （mg/l） | 35.6 | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 35.8
塩素イオン | （mg/l） | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3
蒸発残留物 | （mg/l） | 105 | 105 | 94 | 97 | 96 | 102
硬度 | （mg/l） | 46.2 | 45.8 | 45.3 | 45.8 | 46 | 45.8
鉄イオン | （mg/l） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
マンガン | （mg/l） | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.009 | 0.016 | 0.008
遊離残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残留塩素 | （mg/l） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考