## 月報
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年4月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 22.3 | 10.8 | 16.4 | 22.8 | 11.8 | 17.1 | 22.3 | 11.8 | 16.4
| 水温 （℃） |  | 18.9 | 13.3 | 15.9 | 19 | 12.9 | 16.1 | 19.1 | 12.9 | 16.1
| pH値 |  | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.5
| 色度 （度） |  | 24 | 9 | 13 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10
| 濁度 （度） |  | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 7.6 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4 | 4.4
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 19.2 | 13 | 16.3 | 19.4 | 12.9 | 16.6 | 19.1 | 13.3 | 16.4
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1