## 月報
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年9月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 32.6 | 23.2 | 28.7 | 34 | 25 | 29.9 | 32.7 | 24 | 29.1
| 水温 （℃） |  | 30 | 24.7 | 27.5 | 31 | 25.2 | 28.5 | 30.4 | 25.1 | 28.2
| pH値 |  | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4
| 色度 （度） |  | 40 | 8 | 13 | 12 | 6 | 8 | 16 | 9 | 12
| 濁度 （度） |  | 16 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.9 | 5 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.3
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06
浄水 | 水温 （℃） |  | 31.8 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 24.9 | 28.6 | 30.9 | 25.8 | 28.9
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1
| 色度 （度） | 5度以下 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| 残留塩素 （mg/L） |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1