## 月報
| 浄水場水質検査 月報 | 令和7年12月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 15 | 3 | 8.8 | 14.2 | 4 | 8.2 | 13 | 4.2 | 8.2
| 水温 （℃） |  | 15.6 | 10.6 | 12.2 | 15.1 | 10.9 | 12.7 | 13.7 | 9.5 | 11
| pH値 |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.58 | 7.31 | 7.5 | 7.63 | 7.28 | 7.51
| 色度 （度） |  | 25 | 8 | 13 | 12 | 8 | 9.619 | 14 | 8 | 11.1429
| 濁度 （度） |  | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4.7619 | 6 | 3 | 4.0952
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 9.5 | 4.9 | 6 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.27 | <0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 15.1 | 10.6 | 12 | 15.4 | 11.2 | 12.9 | 14.3 | 10.3 | 12.1
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.32 | 7.2 | 7.3 | 7.35 | 7.25 | 7.3
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.3