## 月報
| 浄水場水質検査 月報 | 令和8年1月
|  |  | 村野浄水場 |  |  | 庭窪浄水場 |  |  | 三島浄水場
|  | 基準値 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均
原水 | 気温 （℃） |  | 9.2 | -0.1 | 5.3 | 9 | 1.2 | 5.07 | 10 | 0.2 | 4.5
| 水温 （℃） |  | 10.2 | 7 | 8.5 | 10.3 | 5.7 | 7.86 | 8.4 | 6.1 | 7.33
| pH値 |  | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.43 | 7.5 | 7.62 | 7.5 | 7.5525
| 色度 （度） |  | 16 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8.15 | 12 | 9 | 10.45
| 濁度 （度） |  | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.72 | 5 | 4.2 | 4.6
| アンモニア態窒素 （mg/L） |  | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.036 | 0.06 | 0.02 | 0.04
浄水 | 水温 （℃） |  | 10.1 | 6.5 | 8.2 | 11.2 | 6.7 | 8.5 | 9.7 | 7.1 | 8.33
| 一般細菌 （集落数/mL） | 1mL中の集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 （MPN/100mL） | 基準値: 検出されないこと; 村野浄水場 平均: 検出せず; 庭窪浄水場 平均: 検出せず; 三島浄水場 平均: 検出せず
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.44 | 7.27 | 7.3 | 7.39 | 7.32 | 7.4
| 色度 （度） | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 （度） | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 遊離残留塩素 （mg/L） | 0.1以上 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.705 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 （mg/L） |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.775 | 0.7 | 0.6 | 0.68
| 過マンガン酸カリウム消費量 （mg/L） |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.24