## 月試験
|  | 浄水場 水質検査結果 |  | 2025-11-05 |  | 採水 |  |  | 単位：mg/L
|  |  |  | 村野浄水場 |  | 庭窪浄水場 |  | 三島浄水場
| NO. | 水質項目 | 基準値 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
水 質 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | 900 | 0 | 2300 | 0 | 1500 | 0
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 250 | 検出せず | 200 | 検出せず | 280 | 検出せず
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.007 | <0.004 | 0.009 | <0.004 | 0.009 | <0.004
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.1 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | 1.21 | 1.16
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス‐1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 20 | ベンゼン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 23 | クロロホルム | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | <0.0005 | 0.0024 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | 0.0014
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.008
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.001
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.18 | <0.01 | 0.22 | <0.01 | 0.17 | <0.01
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 12.6 | 13.9 | 12.2 | 12.9 | 12.3 | 12.6
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.022 | <0.001 | 0.04 | <0.001 | 0.037 | <0.001
| 38 | 塩化物イオン | 200 | 14.1 | 16.8 | 14 | 16.9 | 14 | 17.3
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 43.9 | 43.6 | 44.3 | 43.4 | 44.8 | 42.9
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | 97 | 92 | 82 | 72 | 86 | 79
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | 3e-06 | <0.000001 | 5e-06 | <0.000001 | 4e-06 | <0.000001
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 45 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1
| 48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし |  | 異常なし |  | 異常なし
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし | 厨芥臭 | 異常なし
| 50 | 色度 | 5度以下 | 10 | <0.5 | 9 | <0.5 | 8 | <0.5
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 3 | <0.1 | 3 | <0.1 | 3 | <0.1
|  | アンモニア態窒素 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.07
その他 |  | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.7
|  | 判定 |  | － | 基準に適合 | － | 基準に適合 | － | 基準に適合