## 北1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 郡家 | 能勢町 | 島本町 | 多留見 | 茨木市
|  |  | ポンプ場 | 野間中分岐 | 水無瀬分岐 | 浄水池 | 十日市分岐
北１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14
| 採水時刻 |  | 11:05 | 9:00 | 12:10 | 9:50 | 10:35
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 33.6 | 28.5 | 34 | 29.8 | 35.4
| 水温 |  | 30.8 | 28.5 | 28.8 | 29.4 | 29.9
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.005 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.006
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.017 | 0.029 | 0.019 | 0.029 | 0.02
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.006 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.007
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 郡家 | 能勢町 | 島本町 | 多留見 | 茨木市
|  |  | ポンプ場 | 野間中分岐 | 水無瀬分岐 | 浄水池 | 十日市分岐
北１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14
| 採水時刻 |  | 11:05 | 9:00 | 12:10 | 9:50 | 10:35
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 33.6 | 28.5 | 34 | 29.8 | 35.4
| 水温 |  | 30.8 | 28.5 | 28.8 | 29.4 | 29.9
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 北2
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 豊中市 | 池田市 | 摂津市 | 豊中市 | 箕面市 | 千里
|  |  | 柿ノ木分岐 | 畑分岐 | 鳥飼下分岐 | 寺内分岐 | 芝分岐 | 浄水池
北２ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15
| 採水時刻 |  | 12:00 | 9:50 | 13:15 | 8:45 | 10:35 | 11:15
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 32.8 | 28 | 34 | 28.2 | 31.2 | 31.3
| 水温 |  | 30.7 | 29.1 | 30.2 | 29.8 | 30 | 29.8
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006 | 0.01 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.007
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.019 | 0.028 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.022
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 16.6 | 15.8 | 16.1
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 豊中市 | 池田市 | 摂津市 | 豊中市 | 箕面市 | 千里
|  |  | 柿ノ木分岐 | 畑分岐 | 鳥飼下分岐 | 寺内分岐 | 芝分岐 | 浄水池
北２ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15
| 採水時刻 |  | 12:00 | 9:50 | 13:15 | 8:45 | 10:35 | 11:15
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 32.8 | 28 | 34 | 28.2 | 31.2 | 31.3
| 水温 |  | 30.7 | 29.1 | 30.2 | 29.8 | 30 | 29.8
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 ** | 0
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[10 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[10 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[10 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[10 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[10 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[10 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[10 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[10 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[10 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[10 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[10 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[10 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 北東1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 高槻市 | 枚方市 | 小野原 | 交野市 | 寝屋川市
|  |  | 高槻立坑 | 香里分岐 | ポンプ場 | 茄子作分岐 | 寝屋分岐
北東１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16
| 採水時刻 |  | 10:15 | 11:15 | 8:45 | 11:55 | 13:05
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 30.5 | 27.7 | 24.9 | 33.5 | 33
| 水温 |  | 30.4 | 30.1 | 29.6 | 30.2 | 29.9
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.004
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.004
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.014 | 0.012 | 0.026 | 0.011 | 0.014
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.004
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 高槻市 | 枚方市 | 小野原 | 交野市 | 寝屋川市
|  |  | 高槻立坑 | 香里分岐 | ポンプ場 | 茄子作分岐 | 寝屋分岐
北東１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16
| 採水時刻 |  | 10:15 | 11:15 | 8:45 | 11:55 | 13:05
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 30.5 | 27.7 | 24.9 | 33.5 | 33
| 水温 |  | 30.4 | 30.1 | 29.6 | 30.2 | 29.9
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 1
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 東1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 東大阪市 | 門真市 | 四條畷市 | 寝屋川市 | 大東市
|  |  | 水走分岐 | 上馬伏分岐 | 砂分岐 | 高宮分岐 | 寺川分岐
東１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17
| 採水時刻 |  | 10:25 | 11:35 | 8:50 | 12:20 | 9:35
| 当日天候 |  | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨
| 気温 |  | 24.9 | 26.6 | 25.4 | 26.8 | 25.2
| 水温 |  | 29.8 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 29.8
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考 |  | 一般細菌が検出されましたが（寺川分岐）、水質基準値以下であり、問題はありません。 浄水場から漏出したワムシ由来の一般細菌の検出と思われます。 現在、浄水場では、ワムシ監視・抑制対策を行っています。
※一般細菌とは（リンクはこちら）
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 東大阪市 | 門真市 | 四條畷市 | 寝屋川市 | 大東市
|  |  | 水走分岐 | 上馬伏分岐 | 砂分岐 | 高宮分岐 | 寺川分岐
東１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17
| 採水時刻 |  | 10:25 | 11:35 | 8:50 | 12:20 | 9:35
| 当日天候 |  | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨
| 気温 |  | 24.9 | 26.6 | 25.4 | 26.8 | 25.2
| 水温 |  | 29.8 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 29.8
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 東南1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 堺市 | 高石市 | 泉大津市 | 堺市 | 柏原市 | 松原市
|  |  | 浅香山分岐 | 北分岐 | 豊中分岐 | 堀上分岐 | 柏原分岐 | 我堂分岐
東南１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14
| 採水時刻 |  | 10:15 | 11:45 | 12:30 | 11:00 | 8:20 | 9:20
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 33.5 | 34.4 | 34.2 | 36.3 | 31.3 | 32.9
| 水温 |  | 29.8 | 29.5 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 29.8
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.021 | 0.031 | 0.026 | 0.022 | 0.021 | 0.02
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 15
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 堺市 | 高石市 | 泉大津市 | 堺市 | 柏原市 | 松原市
|  |  | 浅香山分岐 | 北分岐 | 豊中分岐 | 堀上分岐 | 柏原分岐 | 我堂分岐
東南１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14
| 採水時刻 |  | 10:15 | 11:45 | 12:30 | 11:00 | 8:20 | 9:20
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 33.5 | 34.4 | 34.2 | 36.3 | 31.3 | 32.9
| 水温 |  | 29.8 | 29.5 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 29.8
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[10 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[10 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[10 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[10 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[10 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[10 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[10 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[10 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[10 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[10 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[10 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[10 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 東南2
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 枚岡ポンプ場 | 八尾市 | 羽曳野市 | 枚岡 | 美陵 | 松原市
|  |  | （庭窪流入） | 高安分岐 | 西浦分岐 | ポンプ場4拡 | ポンプ場 | 上田分岐
東南２ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15
| 採水時刻 |  | 9:15 | 10:20 | 11:45 | 9:05 | 10:50 | 12:15
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 31.7 | 32.4 | 35.6 | 29.3 | 33 | 34.4
| 水温 |  | 30.8 | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 29.8
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 41
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.012 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.02
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.004: <0.001; 0.006: <0.001; 0.007: 0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 0.004: 15.9; 0.006: 15.5; 0.007: 15.5
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考 |  | 一般細菌が検出されましたが（高安分岐、西浦分岐、上田分岐）、水質基準値以下であり、問題はありません。 浄水場から漏出したワムシ由来の一般細菌の検出と思われます。 現在、浄水場では、ワムシ監視・抑制対策を行っています。
※一般細菌とは（リンクはこちら）
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 枚岡ポンプ場 | 八尾市 | 羽曳野市 | 枚岡 | 美陵 | 松原市
|  |  | （庭窪流入） | 高安分岐 | 西浦分岐 | ポンプ場4拡 | ポンプ場 | 上田分岐
東南２ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15
| 採水時刻 |  | 9:15 | 10:20 | 11:45 | 9:05 | 10:50 | 12:15
当日天候 | bar: 0.004 to 0.007
| 気温 |  | 31.7 | 32.4 | 35.6 | 29.3 | 33 | 34.4
| 水温 |  | 30.8 | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 29.8
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 ** | 0.004: 0
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.004: <0.001; 0.006: <0.001; 0.007: 0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[10 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[10 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[10 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[10 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[10 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[10 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[10 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[10 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[10 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[10 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[10 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[10 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 南1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 泉北浄水池 | 岬町 | 千早赤阪村 | 泉佐野
|  |  | 流出 | 岬分岐 | 川野辺分岐 | ポンプ場
南１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14
| 採水時刻 |  | 11:50 | 8:40 | 12:40 | 9:55
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴
| 気温 |  | 34.4 | 29.9 | 32.2 | 33.1
| 水温 |  | 30.7 | 28.7 | 29 | 29.4
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.01
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.023 | 0.033 | 0.021 | 0.028
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.009
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 15.1 | 15.7 | 14.9
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 泉北浄水池 | 岬町 | 千早赤阪村 | 泉佐野
|  |  | 流出 | 岬分岐 | 川野辺分岐 | ポンプ場
南１ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14
| 採水時刻 |  | 11:50 | 8:40 | 12:40 | 9:55
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴
| 気温 |  | 34.4 | 29.9 | 32.2 | 33.1
| 水温 |  | 30.7 | 28.7 | 29 | 29.4
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 ** |  | 0
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.002 | 0.001 | 0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[7 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[8 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[8 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[8 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[8 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[8 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[8 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[8 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[8 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[8 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[8 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[8 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[8 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[8 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 南2
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 河南町 | 太子町 | 河内長野市 | 富田林市 | 藤井寺市
|  |  | 山城分岐 | 太子分岐 | 千代田分岐 | 廿山分岐 | 道明寺分岐
南２ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16
| 採水時刻 |  | 10:35 | 11:25 | 9:31 | 8:55 | 12:20
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇
| 気温 |  | 29.3 | 33.1 | 27.4 | 24.9 | 31.5
| 水温 |  | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 28.5
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.02 | 0.019
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 河南町 | 太子町 | 河内長野市 | 富田林市 | 藤井寺市
|  |  | 山城分岐 | 太子分岐 | 千代田分岐 | 廿山分岐 | 道明寺分岐
南２ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16
| 採水時刻 |  | 10:35 | 11:25 | 9:31 | 8:55 | 12:20
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇
| 気温 |  | 29.3 | 33.1 | 27.4 | 24.9 | 31.5
| 水温 |  | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 28.5
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 南3
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 泉北浄水池 | 忠岡町 | 和泉市 | 岸和田市 | 和泉市
|  |  | 流入 | 北出分岐 | 山荘分岐 | 流木分岐 | 万町分岐
南３ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16
| 採水時刻 |  | 11:50 | 9:40 | 9:05 | 10:15 | 11:05
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 33.8 | 28.2 | 26.1 | 30.4 | 30.1
| 水温 |  | 30.3 | 29.7 | 29.7 | 29.9 | 28.9
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.008
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.02 | 0.025 | 0.028 | 0.023 | 0.025
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 泉北浄水池 | 忠岡町 | 和泉市 | 岸和田市 | 和泉市
|  |  | 流入 | 北出分岐 | 山荘分岐 | 流木分岐 | 万町分岐
南３ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16
| 採水時刻 |  | 11:50 | 9:40 | 9:05 | 10:15 | 11:05
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 33.8 | 28.2 | 26.1 | 30.4 | 30.1
| 水温 |  | 30.3 | 29.7 | 29.7 | 29.9 | 28.9
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 南4
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 阪南市 | 田尻町 | 泉南市 | 泉佐野市 | 熊取町 | 貝塚市
|  |  | 貝掛分岐 | 田尻分岐 | 樽井分岐 | 中庄分岐 | 紺屋分岐 | 三ツ松分岐
南４ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17
| 採水時刻 |  | 9:20 | 10:35 | 10:00 |  | 11:20 | 12:00
| 当日天候 |  | 雨 | 雨 | 雨 |  | 雨 | 雨
| 気温 |  | 25 | 25.8 | 25.3 |  | 25.2 | 26.9
| 水温 |  | 28.7 | 29.2 | 29.2 |  | 29.3 | 29
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.01 | 0.009 | 0.009 |  | 0.009 | 0.007
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.007 | 0.008 | 0.007 |  | 0.007 | 0.007
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.028 | 0.028 | 0.026 |  | 0.027 | 0.022
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  | 0.009 | 0.007
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |  | 7.5 | 7.4
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
中庄分岐については、送水管（５拡南部幹線・熊取町）漏水修理の影響により受水を停止しているため、
欠測。
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 阪南市 | 田尻町 | 泉南市 | 泉佐野市 | 熊取町 | 貝塚市
|  |  | 貝掛分岐 | 田尻分岐 | 樽井分岐 | 中庄分岐 | 紺屋分岐 | 三ツ松分岐
南４ | 採 水 月 日 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17
| 採水時刻 |  | 9:20 | 10:35 | 10:00 |  | 11:20 | 12:00
| 当日天候 |  | 雨 | 雨 | 雨 |  | 雨 | 雨
| 気温 |  | 25 | 25.8 | 25.3 |  | 25.2 | 26.9
| 水温 |  | 28.7 | 29.2 | 29.2 |  | 29.3 | 29
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.5 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |  | 7.5 | 7.4
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
中庄分岐については、送水管（５拡南部幹線・熊取町）漏水修理の影響により受水を停止しているため、
欠測。
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[10 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[10 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[10 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[10 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[10 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[10 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[10 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[10 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[10 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[10 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[10 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[10 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 一般細菌とは
○ 一般細菌とは
水質基準項目としての一般細菌は、水道水の細菌汚染の一般的な指標として用いられ、特定の菌種を指すものではなく、水や土壌といった身の回りの様々な環境中に存在して増殖する菌、いわば雑菌のことです。 一般細菌の検出は、病原性の細菌が存在することを直接的に示すものではありません。