## 北1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 郡家 | 能勢町 | 島本町 | 多留見 | 茨木市
|  |  | ポンプ場 | 野間中分岐 | 水無瀬分岐 | 浄水池 | 十日市分岐
北１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17
| 採水時刻 |  | 11:15 | 9:05 | 12:20 | 10:00 | 10:45
| 当日天候 |  | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 18.8 | 12.6 | 22.8 | 16.4 | 18.7
| 水温 |  | 16.7 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 17
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.97 | 0.98 | 0.94
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.1 | 0.09 | 0.09
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.021 | 0.021 | 0.021
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06 | 0.07 | 0.05
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | <0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0027
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.005 | 0.013 | 0.008 | 0.012 | 0.008
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.003 | 0.002 | 0.005
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.002 | 0.001 | 0.002
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 15 | 15.4 | 14.8
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 17.4 | 17.1 | 16.7
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 43.4 | 44.8 | 43.6
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 96 | 101 | 102
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 郡家 | 能勢町 | 島本町 | 多留見 | 茨木市
|  |  | ポンプ場 | 野間中分岐 | 水無瀬分岐 | 浄水池 | 十日市分岐
北１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17
| 採水時刻 |  | 11:15 | 9:05 | 12:20 | 10:00 | 10:45
| 当日天候 |  | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 18.8 | 12.6 | 22.8 | 16.4 | 18.7
| 水温 |  | 16.7 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 17
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 * | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| トルエン | 0.4mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 * | <0.001 | <0.001 | <0.001
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 * | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | 43.4 | 44.8 | 43.6
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 4 | 4.1 | 4.2
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 臭気強度（TON） | 3以下 | 2 | 2 | 2
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 96 | 101 | 102
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0 | -1.6 | -1.4 | -1.6
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下* | 0 | 0 | 0
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
| 総アルカリ度 |  | 35.7 | 37.3 | 36.6
そ | 総酸度 |  | 4.5 | 4.7 | 4.8
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 北2
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 豊中市 | 池田市 | 摂津市 | 豊中市 | 箕面市 | 千里
|  |  | 柿ノ木分岐 | 畑分岐 | 鳥飼下分岐 | 寺内分岐 | 芝分岐 | 浄水池
北２ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18
| 採水時刻 |  | 11:25 | 9:35 | 12:40 | 8:45 | 10:20 | 10:55
| 当日天候 |  | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇
| 気温 |  | 12.6 | 11.4 | 13.9 | 11.8 | 12.2 | 12.2
| 水温 |  | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.6
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.1 | 1.13 | 1.11
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08 | 0.09 | 0.09
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.021 | 0.022 | 0.021
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.05 | 0.04 | 0.05
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0018
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.008
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.002 | 0.003 | 0.002
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.003 | 0.001 | <0.001
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 15.1 | 15.6 | 15.1
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 19.8 | 19.8 | 19.4
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 43.8 | 44.3 | 44
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 92 | 103 | 96
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 豊中市 | 池田市 | 摂津市 | 豊中市 | 箕面市 | 千里
|  |  | 柿ノ木分岐 | 畑分岐 | 鳥飼下分岐 | 寺内分岐 | 芝分岐 | 浄水池
北２ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18
| 採水時刻 |  | 11:25 | 9:35 | 12:40 | 8:45 | 10:20 | 10:55
| 当日天候 |  | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇
| 気温 |  | 12.6 | 11.4 | 13.9 | 11.8 | 12.2 | 12.2
| 水温 |  | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.6
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 * | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| トルエン | 0.4mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 * | <0.001 | <0.001 | <0.001
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 * | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | 43.8 | 44.3 | 44
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 4.1 | 4.1 | 4
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 臭気強度（TON） | 3以下 | 2 | 2 | 2
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 92 | 103 | 96
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0 | -1.6 | -1.6 | -1.6
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下* | 0 | 0 | 0
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下* | 1e-05
| 総アルカリ度 |  | 35.1 | 35.6 | 35.8
そ | 総酸度 |  | 4.7 | 4.7 | 4.6
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[10 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[10 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[10 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[10 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[10 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[10 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[10 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[10 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[10 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[10 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[10 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[10 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 北東1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 高槻市 | 枚方市 | 小野原 | 交野市 | 寝屋川市
|  |  | 高槻立坑 | 香里分岐 | ポンプ場 | 茄子作分岐 | 寝屋分岐
北東１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19
| 採水時刻 |  | 9:55 | 12:55 | 8:35 | 11:25 | 12:10
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 10.5 | 12.4 | 9.6 | 11.1 | 12.5
| 水温 |  | 15.3 | 14.7 | 16.8 | 15 | 15.1
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.002
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.004
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.001
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 高槻市 | 枚方市 | 小野原 | 交野市 | 寝屋川市
|  |  | 高槻立坑 | 香里分岐 | ポンプ場 | 茄子作分岐 | 寝屋分岐
北東１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19
| 採水時刻 |  | 9:55 | 12:55 | 8:35 | 11:25 | 12:10
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 10.5 | 12.4 | 9.6 | 11.1 | 12.5
| 水温 |  | 15.3 | 14.7 | 16.8 | 15 | 15.1
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 1
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 東1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 東大阪市 | 門真市 | 四條畷市 | 寝屋川市 | 大東市
|  |  | 水走分岐 | 上馬伏分岐 | 砂分岐 | 高宮分岐 | 寺川分岐
東１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20
| 採水時刻 |  | 9:55 | 10:50 | 8:40 | 11:35 | 9:20
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 12.5 | 12.7 | 9.6 | 15.4 | 8.7
| 水温 |  | 15.2 | 15.2 | 14.2 | 14.7 | 15
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 東大阪市 | 門真市 | 四條畷市 | 寝屋川市 | 大東市
|  |  | 水走分岐 | 上馬伏分岐 | 砂分岐 | 高宮分岐 | 寺川分岐
東１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20
| 採水時刻 |  | 9:55 | 10:50 | 8:40 | 11:35 | 9:20
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 12.5 | 12.7 | 9.6 | 15.4 | 8.7
| 水温 |  | 15.2 | 15.2 | 14.2 | 14.7 | 15
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 東南1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 堺市 | 高石市 | 泉大津市 | 堺市 | 柏原市 | 松原市
|  |  | 浅香山分岐 | 北分岐 | 豊中分岐 | 堀上分岐 | 柏原分岐 | 我堂分岐
東南１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17
| 採水時刻 |  | 10:10 | 12:05 | 13:10 | 11:05 | 8:10 | 9:25
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 17.4 | 19.2 | 20.3 | 19.9 | 13.5 | 15.8
| 水温 |  | 16.8 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16.4
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 0.97
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.02 | 0.021 | 0.022 | 0.021
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0028
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.007
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.2
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 16.9 | 17.4 | 17.5 | 17.1
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 43.8 | 44.5 | 44.4 | 43.8
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 100 | 99 | 99 | 102
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 堺市 | 高石市 | 泉大津市 | 堺市 | 柏原市 | 松原市
|  |  | 浅香山分岐 | 北分岐 | 豊中分岐 | 堀上分岐 | 柏原分岐 | 我堂分岐
東南１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17
| 採水時刻 |  | 10:10 | 12:05 | 13:10 | 11:05 | 8:10 | 9:25
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 17.4 | 19.2 | 20.3 | 19.9 | 13.5 | 15.8
| 水温 |  | 16.8 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16.4
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 * | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| トルエン | 0.4mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 * | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 * | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | 43.8 | 44.5 | 44.4 | 43.8
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.1
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 臭気強度（TON） | 3以下 | 2 | 2 | 2 | 2
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 100 | 99 | 99 | 102
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.6
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下* | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
| 総アルカリ度 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3
そ | 総酸度 |  | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[10 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[10 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[10 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[10 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[10 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[10 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[10 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[10 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[10 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[10 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[10 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[10 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 東南2
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 枚岡ポンプ場 | 八尾市 | 羽曳野市 | 枚岡 | 美陵 | 松原市
|  |  | （庭窪流入） | 高安分岐 | 西浦分岐 | ポンプ場4拡 | ポンプ場 | 上田分岐
東南２ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18
| 採水時刻 |  | 9:20 | 10:15 | 11:25 | 9:10 | 11:00 | 12:20
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇
| 気温 |  | 15 | 16.4 | 14.2 | 16.1 | 15.3 | 15
| 水温 |  | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.3
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0001 |  | <0.0001 |  |  | <0.0001
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 |  | <0.00005 |  |  | <0.00005
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 |  | <0.002 |  |  | <0.002
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 |  | <0.004 |  |  | <0.004
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.11 |  | 1.06 |  |  | 1.04
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.09 |  | 0.08 |  |  | 0.09
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.02 |  | 0.021 |  |  | 0.021
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 |  | <0.005 |  |  | <0.005
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.08 |  | 0.07 |  |  | 0.07
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.0027 |  | 0.0028 |  |  | 0.0026
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 |  | <0.008 |  |  | <0.008
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.002 |  | 0.002 |  |  | 0.002
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02 |  | 0.01 |  |  | 0.01
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.01 |  | <0.01 |  |  | <0.01
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.001 |  | 0.001 |  |  | <0.001
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 15.1 |  | 15.2 |  |  | 14.9
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 18.4 |  | 18.1 |  |  | 17.5
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 43.8 |  | 43.5 |  |  | 43.1
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 98 |  | 100 |  |  | 98
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 |  | <0.02 |  |  | <0.02
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.002 |  | <0.002 |  |  | <0.002
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 |  | <0.0005 |  |  | <0.0005
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 枚岡ポンプ場 | 八尾市 | 羽曳野市 | 枚岡 | 美陵 | 松原市
|  |  | （庭窪流入） | 高安分岐 | 西浦分岐 | ポンプ場4拡 | ポンプ場 | 上田分岐
東南２ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18
| 採水時刻 |  | 9:20 | 10:15 | 11:25 | 9:10 | 11:00 | 12:20
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇
| 気温 |  | 15 | 16.4 | 14.2 | 16.1 | 15.3 | 15
| 水温 |  | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.3
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 |  | <0.002 |  |  | <0.002
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 * | <0.0002 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 |  | <0.002 |  |  | <0.002
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | <0.0004 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004
| トルエン | 0.4mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 * | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 * | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | 43.8 |  | 43.5 |  |  | 43.1
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 4.1 |  | 4 |  |  | 4.2
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| 臭気強度（TON） | 3以下 | 2 |  | 2 |  |  | 2
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 98 |  | 100 |  |  | 98
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0 | -1.6 |  | -1.6 |  |  | -1.6
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下* | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | <0.001 |  | <0.001 |  |  | <0.001
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.02 |  | 0.01 |  |  | 0.01
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下* | 5e-06
| 総アルカリ度 |  | 36.3 |  | 36.5 |  |  | 35.9
そ | 総酸度 |  | 4.7 |  | 4.6 |  |  | 4.8
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[10 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[10 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[10 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[10 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[10 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[10 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[10 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[10 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[10 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[10 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[10 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[10 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 南1
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 泉北浄水池 | 岬町 | 千早赤阪村 | 泉佐野
|  |  | 流出 | 岬分岐 | 川野辺分岐 | ポンプ場
南１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17
| 採水時刻 |  | 11:05 | 9:00 | 12:05 | 9:40
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 17.9 | 15.1 | 20.4 | 19.1
| 水温 |  | 17.1 | 18.6 | 18.7 | 17.1
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1 | 1.05 | 1.05
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08 | 0.09 | 0.09
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.021 | 0.021 | 0.021
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.07 | 0.08 | 0.07
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | 0.001
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0028
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01 | 0.014 | 0.011 | 0.012
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.002 | 0.004 | 0.003
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01 | <0.01 | 0.01
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | 0.002
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 15.3 | 15.5 | 15.4
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 17.4 | 17.5 | 17.9
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 43.8 | 44.8 | 44
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 99 | 105 | 97
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 泉北浄水池 | 岬町 | 千早赤阪村 | 泉佐野
|  |  | 流出 | 岬分岐 | 川野辺分岐 | ポンプ場
南１ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17
| 採水時刻 |  | 11:05 | 9:00 | 12:05 | 9:40
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 17.9 | 15.1 | 20.4 | 19.1
| 水温 |  | 17.1 | 18.6 | 18.7 | 17.1
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 * | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| トルエン | 0.4mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 * | <0.001 | <0.001 | <0.001
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 * | <0.001 | 0.001 | <0.001
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | 43.8 | 44.8 | 44
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 4.4 | 4.4 | 4
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 臭気強度（TON） | 3以下 | 2 | 2 | 2
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 99 | 105 | 97
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0 | -1.5 | -1.4 | -1.5
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下* | 0 | 0 | 0
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.01 | <0.01 | 0.01
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下* |  | 8e-06
| 総アルカリ度 |  | 36.2 | 36.3 | 36.4
そ | 総酸度 |  | 5 | 5 | 4.6
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[7 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[8 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[8 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[8 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[8 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[8 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[8 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[8 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[8 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[8 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[8 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[8 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[8 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[8 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 南2
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 河南町 | 太子町 | 河内長野市 | 富田林市 | 藤井寺市
|  |  | 山城分岐 | 太子分岐 | 千代田分岐 | 廿山分岐 | 道明寺分岐
南２ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19
| 採水時刻 |  | 10:30 | 11:00 | 9:35 | 8:50 | 11:35
| 当日天候 |  | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 11.4 | 10.7 | 8 | 9.3 | 12.1
| 水温 |  | 16.7 | 17.5 | 16.6 | 16.4 | 20.5
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.007
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 河南町 | 太子町 | 河内長野市 | 富田林市 | 藤井寺市
|  |  | 山城分岐 | 太子分岐 | 千代田分岐 | 廿山分岐 | 道明寺分岐
南２ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19
| 採水時刻 |  | 10:30 | 11:00 | 9:35 | 8:50 | 11:35
| 当日天候 |  | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
| 気温 |  | 11.4 | 10.7 | 8 | 9.3 | 12.1
| 水温 |  | 16.7 | 17.5 | 16.6 | 16.4 | 20.5
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 南3
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 泉北浄水池 | 忠岡町 | 和泉市 | 岸和田市 | 和泉市
|  |  | 流入 | 北出分岐 | 山荘分岐 | 流木分岐 | 万町分岐
南３ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19
| 採水時刻 |  | 11:35 | 9:25 | 8:45 | 10:05 | 10:50
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇
| 気温 |  | 10.6 | 10.8 | 9.6 | 10.2 | 11
| 水温 |  | 16.5 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.5
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.009
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
備 考
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 泉北浄水池 | 忠岡町 | 和泉市 | 岸和田市 | 和泉市
|  |  | 流入 | 北出分岐 | 山荘分岐 | 流木分岐 | 万町分岐
南３ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19
| 採水時刻 |  | 11:35 | 9:25 | 8:45 | 10:05 | 10:50
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇
| 気温 |  | 10.6 | 10.8 | 9.6 | 10.2 | 11
| 水温 |  | 16.5 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.5
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
[8 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[9 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[9 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[9 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[9 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[9 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[9 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[9 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[9 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[9 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[9 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[9 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[9 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}

## 南4
浄水水質検査報告書
（その１）
系統 | 採 水 箇 所 | 基準値 | 阪南市 | 田尻町 | 泉南市 | 泉佐野市 | 熊取町 | 貝塚市
|  |  | 貝掛分岐 | 田尻分岐 | 樽井分岐 | 中庄分岐 | 紺屋分岐 | 三ツ松分岐
南４ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| 採水時刻 |  | 9:25 | 10:45 | 10:15 |  | 11:35 | 12:25
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 | 晴
| 気温 |  | 12 | 14.2 | 13.9 |  | 15.1 | 15.6
| 水温 |  | 17.2 | 17.2 | 16.6 |  | 16.7 | 16.3
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
基 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
| 硝酸態及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下
準 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
項 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |  | 0.004 | 0.004
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.012 | 0.011 | 0.01 |  | 0.011 | 0.009
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |  | 0.004 | 0.003
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 | 0.001
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
目 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
| 塩化物イオン | 200mg/L以下
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 0.7 | 0.8
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 7.2 | 7.3
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 異常なし | 異常なし
| 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | <0.5 | <0.5
| 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1
備 考 |  | 中庄分岐について、令和６年６月ごろ送水管（５拡南部幹線・熊取町）で漏水が発生。
漏水修理は完了したが、現在も受水を停止しているため、欠測。受水再開は未定。
浄水水質検査報告書
（その２）
系統 | 採 水 箇 所 | 目標値 | 阪南市 | 田尻町 | 泉南市 | 泉佐野市 | 熊取町 | 貝塚市
|  |  | 貝掛分岐 | 田尻分岐 | 樽井分岐 | 中庄分岐 | 紺屋分岐 | 三ツ松分岐
南４ | 採 水 月 日 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| 採水時刻 |  | 9:25 | 10:45 | 10:15 |  | 11:35 | 12:25
| 当日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 | 晴
| 気温 |  | 12 | 14.2 | 13.9 |  | 15.1 | 15.6
| 水温 |  | 17.2 | 17.2 | 16.6 |  | 16.7 | 16.3
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 *
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下
水 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| トルエン | 0.4mg/L以下
質 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 *
管 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 *
| 農薬類 | 1以下 **
理 | 遊離残留塩素 |  | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 0.6 | 0.7
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8
目 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
標 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下
設 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下
| 臭気強度（TON） | 3以下
定 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1
項 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 7.2 | 7.3
| 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） | -1～0
目 | 従属栄養細菌 | 2000/mL以下*
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005mg/L以下*
総アルカリ度
そ | 総酸度
の
他
備 考 |  | * は暫定値
** は検出農薬の検出値と目標値の比の総和
中庄分岐について、令和６年６月ごろ送水管（５拡南部幹線・熊取町）で漏水が発生。
漏水修理は完了したが、現在も受水を停止しているため、欠測。受水再開は未定。
[9 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q |  | {esc}{esc}{esc}{esc}/ppr{?}~q{app4}Ipm4beat~q
[10 empty] | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff} |  | {esc}{esc}{esc}{esc}{paneloff}
[10 empty] | /WGDPWyQQ |  | /WGDPWyQQ
[10 empty] | /PPOIC0~{ESC}QQ |  | /PPOIC0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIL0~{ESC}QQ |  | /PPOIL0~{ESC}QQ
[10 empty] | /PPOIsQQ |  | /PPOIsQQ
[10 empty] | /PPOMR124~QQ |  | /PPOMR145~QQ
[10 empty] | /PPOP101~QQ |  | /PPOP116~QQ
[10 empty] | /PPOMT000~QQ |  | /PPOMT000~QQ
[10 empty] | /PPOMB000~QQ |  | /PPOMB000~QQ
[10 empty] | /PPOML000~QQ |  | /PPOML000~QQ
[10 empty] | /WGDPN~nQQ |  | /WGDPN~nQQ
[10 empty] | /PPOOaQQ |  | /PPOOaQQ
[10 empty] | /WGDPAnQQ |  | /WGDPAnQQ
[10 empty] | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc} |  | {panelon}/ppaq/ppgq{paneloff}/pppq{esc}{esc}{esc}