## 説明
※使用前に必ずお読みください。 | 2025.04.01
水理計算ツール（直結直圧用）【取扱説明書】
●はじめに このツールは、大阪広域水道企業団 八尾水道センターが、標準給水装置工事施行基準（大阪広域水道企業団）に準拠した水理計算を行う際の参考資料として配布するものです。 また、このツールの使用による算出不良、パソコン等ＯＡ機器の故障やトラブルが発生した場合について、八尾市水道局は一切の責任を負いませんので、ご了承願います。 なお、エクセルの基本操作等については、指導致しかねます。
●環境 このツールは、下記の環境において、動作確認を行っておりますが、他の環境下では、正常に作動しない可能性があります。 Microsoft® Windows10 Pro Microsoft® Excel 2016
●使用方法
①基本情報の入力 ・工事場所、給水装置工事申込者、指定給水装置工事事業者を入力します。
②水理計算書の作成（損失水頭の計算） ・区間、口径、流量、器具換算長の着色部分を入力します。 ・口径はドロップダウンリストから選択してください。（φ１３～φ２００） ・管種はφ７５以上の場合、入力してください。 ・φ１３～φ５０はウェストン公式、φ７５～φ２００はへーゼン・ウィリアウムズ公式（C=１３０）を 使用しています。
③水理計算書の作成（有効水頭の確認、判定） ・設計水圧をドロップダウンリストから選択してください。 ・設計水圧は0.196MPaを標準とします。（0.147MPa、0.245MPaは別途協議が必要） ・配水管高を入力します。 ・判定が「OK！」であれば、完成です。 ・区間については、流量もしくは口径の変化点で設定してください。
※シートは保護していますので、入力欄（着色セル）以外の操作はできません。
●注意事項 このツールを使用して作成した資料を、大阪広域水道企業団 八尾水道センター以外での協議資料として使用しないでください。また、不具合等を発見した場合は、次の配布元まで連絡願います。 ●配布元 大阪広域水道企業団 八尾水道センター 施設整備課 給水担当 TEL ： ０７２－９２３－６３０８

## 様式第3号(ウェストン公式+へーゼン公式)
（別冊様式第３号) |  |  |  | 水理計算書
区間 |  | 口径 | 管種 | 流量 | 流速 係数 | 流速 係数 | 動水勾配 | 動水勾配 | 動水勾配 | 流速 | 器具換算延長(ｍ) [※器具数は整数で入力すること] | [37 empty] | 損失水頭
[11 empty] | 実長 | サドル付分水栓 |  |  | 割丁字管 |  | 甲型止水栓 |  | 逆止弁付止水栓 |  | ボール式止水栓 |  | 逆止弁付ボール止水栓 |  |  | 逆止弁付パッキン |  | 逆止弁 |  |  | メーター |  |  | 仕切弁 |  |  | スリース弁 |  | 給水栓 |  |  | ボールタップ |  | Y型ストレイナー |  |  | 計 | 計×1.1
|  | （ｍｍ） | ※口径 75mm以上 | （ℓ/ｍｉｎ） | C | C | φ50以下 | φ75以上 | （0/000） | （m/sec） | [38 empty] | (ｍ)
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
| ～ |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | × |  | × |  |  | × |  | × | × | - | - | -
mm
0
[15 empty] | 設計水圧 |  |  | ＝ | 0.196Mpa
[14 empty] | ( | 最低必要水圧 |  |  | ＝ |  |  |  | )
[19 empty] | 圧力水頭 |  |  |  | 配水管高 |  |  |  | １階高 |  |  | ２階高 |  |  |  | ３階高 |  |  |  | ４階高 |  |  | 末端水頭
[15 empty] | 有効水頭 |  |  | ＝ | 20 |  | m | - ( |  |  | m | ＋ |  | m | ＋ |  |  | m | ＋ |  |  | m | ＋ |  | m | ＋ | 0 |  | m | )
[18 empty] | ＝ | 20 |  | m |  | 判定 = |  |  | OK!
[15 empty] | 給水高の判定 |  |  | ＝ | 直結直圧給水
[15 empty] | 流速の判定 |  |  | ＝ | OK!
[24 empty] | 1日当りの計画使用水量 | [5 empty] | 1月当りの計画使用日数
[15 empty] | 計画使用水量 |  |  | ＝ | 0 |  | ㎥/月 | [5 empty] | ㎥ | × |  |  |  |  | 日
[14 empty] | メーターの最低口径 |  |  |  | ＝ |  |  | （計画使用水量による判定）
※A3サイズにて印刷すること。

## 流量算定
同時使用水量（p.35）
Q=42N^0.33 |  | [10戸未満] |  | Q：同時使用水量
Q=19N^0.67 |  | [10戸～600戸未満] |  | N：戸数
| 10戸未満 |  | 10戸～600戸未満
| N | Q | N | Q
| 6 | 76 | 43 | 236
59
2.00
187.6
計算結果表

## データ
表4-15 給水器具損失水頭の直管換算表
1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 | 7列 | 8列 | 9列 | 10列 | 11列 | 12列 | 13列 | 14列 | 15列 | 16列
種別 ＼ 口径 | サドル付分水栓 | 割丁字管 | 甲型止水栓 | 逆止弁付止水栓 | ボール式止水栓 | 逆止弁付ボール止水栓 | 逆止弁付パッキン | 逆止弁 | メーター | 仕切弁 | スリース弁 | 給水栓 | ボールタップ | Y型ストレイナー
13 | 1 | 0.5 | 3 | 9.3 | 0.2 | 5.7 | 3 | 4.5 | 4 | 0.12 | 0.2 | 3 | 4 | 0.5
16 | 1 | 0.5 | 3 | 9.3 | 0.2 | 5.7 | 3 | 4.5 | 4 | 0.12 | 0.2 | 3 | 4 | 0.5
20 | 2 | 0.5 | 8 | 20.3 | 0.2 | 12.4 | 1.5 | 6 | 11 | 0.15 | 0.2 | 8 | 8 | 2
25 | 3 | 1 | 10 | 18.6 | 0.3 | 10.2 | 1.5 | 7.5 | 15 | 0.18 | 0.3 | 8 | 11 | 5
30 | 3.5 | 1 | 20 | 17.5 | - | 17.5 | 1.7 | 10 | 24 | 0.24 | 0.3 | - | 13 | 5.7
40 | 1 | 1 | 25 | 21.7 | - | 21.7 | 1.22 | 11.8 | 26 | 0.3 | 0.4 | - | 20 | 9.1
50 | 1.5 | 1 | 30 | 30.1 | - | 30.1 | - | 13.3 | 35 | 0.39 | 0.5 | - | 26 | 11
75 | 4.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 0.6 | 0.6 | - | 31.2 | 11
100 | 6.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 0.8 | 0.8 | - | - | 26
150 | 9 | 1.5 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 1.2 | 1.2 | - | - | 33
200 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | - | - | 105
※安全側のため、数値の大きいほうを採用
表4-7 同時使用戸数率 |  |  |  |  | 表4-16 設計水圧表 |  |  |  |  | 流速係数Cの値
戸数 | 係数 |  |  |  | 最小動水圧 | 設計水圧 |  |  |  | 管種 | Cの値
1 | 1 |  |  |  | 0.147MPa | 15 | m |  |  | PE | 140
2 | 1 |  |  |  | 0.196MPa | 20 | m |  |  | HIVP | 140
3 | 1 |  |  |  | 0.245Mpa | 25 | m |  |  | DIP | 120
4 | 0.9
5 | 0.9
6 | 0.9
7 | 0.9 |  |  |  | 表4-12 メーターの選定基準（参考）
8 | 0.9 |  |  |  | 13 | 100
9 | 0.9 |  |  |  | 20 | 170
10 | 0.9 |  |  |  | 25 | 260
11 | 0.8 |  |  |  | 40 | 420
12 | 0.8 |  |  |  | 50 | 2600
13 | 0.8 |  |  |  | 75 | 4100
14 | 0.8 |  |  |  | 100 | 6600
15 | 0.8
16 | 0.8
17 | 0.8
18 | 0.8
19 | 0.8
20 | 0.8
21 | 0.7
22 | 0.7
23 | 0.7
24 | 0.7
25 | 0.7
26 | 0.7
27 | 0.7
28 | 0.7
29 | 0.7
30 | 0.7